Dados de entrada

Maneira de instalar:	Em canaletas

Tensão de serviço:	 4.2 kV

Classe de tensão:	3.6/6

Cabo:	CABO VOLTALENE CU

Material Condutor:	Cobre

Temperatura de Regime do Condutor :	90 ºC

Temperatura ambiente:	30 °C

Queda de tensão máxima:	 2.00 %

Corrente de projeto:	   74.3 A

Fator de potência:	0.87

Resistividade térmica do solo:	1.0

Circuito comprimento:	   20 m

Corrente curto circuito no condutor:	  5.00 kA

Tempo corrente curto circuito no condutor:	   0.5000 s

Tipo de conexão:	Prensada

Fator de correção de agrupamento :	Automático

Número de condutores por fase imposto :	1

Seção nominal do condutor :	Automática

Tipo de Cabo Selecionado	Cabo Unipolar

Disposição dos Cabos	Espaçados

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 25 mm²

Critério de dimensionamento:	Curto circuito

Método de Referencia da Instalação (Tabela 25 NBR 14039):	D

Capacidade de condução de corrente:	1 x  156 A

Fator de correção de agrupamento:	1.00

Fator de correção da temperatura:	1.00

Reatância capacitiva:	 12140 ohm.km

Resistência máxima em corrente alternada:	0.9330 ohm/km

Reatância indutiva:	0.2280 ohm/km

Queda de tensão efetiva:	 0.0566 %

Integ. de Joule condutor (regime adiabático):	1.26E+007 A²s

Terminal modular (TM) da PRYSMIAN recomendado:	TM - 20-C-50

Afastamento entre eixos dos cabos = 2d	d = Diamentro externo do cabo

Os resultados apresentados foram baseados nas características dos produtos fabricados pela Prysmian

e NBR 14039:2005 -  Instalações elétricas de média tensão de 1.0 kV a 36,2 kV