ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE CHAVES SECCIONADORAS TRIPOLARES- 36,2 kV

1. Objetivo

A presente Especificação tem por objetivo estabelecer os requisitos técnicos principais que serão obedecidos no projeto, fabricação e ensaios de chave seccionadora tripolar, para uso interno de tensão máxima 36,2 kV.

2. Características Nominais

. Tensão Nominal                                       36,2 kV

. Freqüência Nominal                                     60 Hz

. Corrente Nominal                                      400 A

. Corrente Suportável Nominal de Curta Duração (lt). - O valor eficaz da corrente suportável de curta duração será de  20.000 A. A duração nominal (t) da corrente de curta duração será de 1 segundo.

O valor de  crista  nominal  da  corrente  suportável  (ld)  será igual   a 2,5 vezes a corrente suportável nominal de curta duração.

. Nível de Isolamento Nominal. - O nível de isolamento nominal do seccionador será conforme                     estabelecido na tabela a seguir:

---------------------------------------------------------------------

Descrição                        |   Valores

---------------------------------------------------------------------

|

Tensão nominal do seccionador (kV, eficaz)       |      36,2

|

Tensão suportável nominal de impulso             |

atmosférico, à terra e entre pólos (kV, crista)  |     150

|

Tensão suportável nominal de impulso             |

atmosférico, entre a terra e  contatos abertos   |     175

(kV, crista)                                     |

|

Tensão suportável nominal, 60 Hz, 1 minuto, a    |

seco e sob chuva, à terra e entre pólos          |

(kV, eficaz)                                     |      40

|

Tensão suportável nominal, 60 Hz, 1 minuto, a    |

seco e sob chuva, entre contatos abertos         |

(kV, eficaz)                                     |      48

|

---------------------------------------------------------------------

. Capacidade de Interrupção de Pequenas Correntes Indutivas e Capacitivas

A capacidade de interrupção de pequenas correntes indutivas e capacitivas será de 10.000 A.

2.1 Características dos Isoladores

Cada coluna de isoladores terá as seguintes características mínimas:

---------------------------------------------------------------------

Descrição                       |    Valores

---------------------------------------------------------------------

|

Tensão nominal do seccionador (kV, eficaz)         |      36,2

|

Referência técnica da coluna, conforme norma NEMA  |      TR-4

|

Composição da coluna                               |    1 x TR-4

|

Tensão disruptiva a 60 Hz (kV, eficaz)             |

|

. A seco                                           |        85

|

. Sob chuva                                        |        55

|

Tensão suportável a 60 Hz (kV, eficaz)             |

|

. A seco, 1 mimuto                                 |        50

|

. Sob chuva, 10 segundos                           |        45

|

Tensão suportável a impulso atmosférico            |

(kV, crista)                                       |       150

|

Distância mínima de escoamento (mm)                |       355

|

Resistência mecânica da coluna (kgf)               |

|

. Normal                                           |       900

|

. Invertida                                        |       450

---------------------------------------------------------------------

2.2 Elevação da Temperatura

A elevação da temperatura de qualquer parte do seccionador, não excederá aos limites máximos estabelecidos na Tabela 9 da Norma ABNT-NBR-6935.

3. Características Operacionais

3.1 Geral

O seccionador será provido de um mecanismo de operação, o qual será do tipo manual.

Serão fornecidas todas as partes do mecanismo, necessárias ao perfeito funcionamento do conjunto.

Os eixos, tubos, transmissões, alavancas e acessórios do mecanismo serão capazes de transmitir os esforços máximos inerentes à operação do seccionador sem romper-se ou deformar-se e sem perda de movimento, de modo a assegurar a operação segura e simultânea dos três pólos do seccionador.

Os três pólos do seccionador serão considerados como tendo operação simultânea se a lâmina mais adiantada não estiver defasada mais do que 1,5 graus em relação a qualquer uma das outras lâminas, no instante em que a lâmina mais adiantada e o contato fixo se tocarem no curso de  fechamento, ou se separarem no curso de abertura.

Todos os eixos e hastes de ligação mecânica entre pólos serão contínuos, com os necessários encaixes localizados em suas extremidades. As hastes e eixos verticais serão providos de guias e mancais espaçados de no mínimo 250mm um do outro.

Todas as conexões mecânicas dos eixos e hastes serão feitas de forma a evitar escorregamento.

Nos seccionadores com lâminas de terra existirá um mecanismo de operação para as lâminas principais e outro para as lâminas de terra. O mecanismo de operação das lâminas de terra será do tipo manual e operará  independentemente do mecanismo das lâminas principais.

Na parte inferior do eixo vertical de comando existirá um dispositivo mecânico para indicação das posições "aberta" e "fechada" das lâminas principais e da lâmina de terra. Este dispositivo será firmemente fixado ao eixo, através de rebites, e em posição tal que seja facilmente visível do piso.

No mecanismo de operação do tipo manual, a haste vertical de operação será aterrada por meio de cordoalha de cobre flexível.

Os mecanismos manuais das lâminas principais e das lâminas de terra possuirão previsão para fechamento com cadeado, nas posições completamente aberta e completamente fechada.

3.2 Chave de Contatos Auxiliares

Se indicado na Folha de Dados, cada seccionador será provido de uma chave de contatos auxiliares, com no mínimo 8  contatos, sendo 4  do tipo NA e 4  do tipo NF, com programação  para  operação  conforme a Norma ABNT-NBR-7571.

Chaves de contatos auxiliares serão instaladas em caixa própria, à prova de tempo, com entrada rosqueada para eletroduto de 1 1/2'' de diâmetro na parte inferior.

Os contatos terão capacidade de condução de 10 A em CC ou 20 A em CA.

Nos seccionadores providos de lâminas de terra, existirá uma chave de contatos auxiliares para as lâminas principais e outra para as lâminas de terra.

3.3 Bloqueio Elétrico

O seccionador será equipado sem sistema de bloqueio elétrico.

Este sistema consistirá de um eletroímã com dispositivo de travamento, para impedir a abertura do seccionador se a bobina estiver desenergizada.

3.4 Intertravamento Mecânico

Todos os seccionadores fornecidos com lâminas de terra serão providos de sistema de intertravamento mecânico, tal que impeça o funcionamento simultâneo das lâminas principais e de terra.

Quando montado na estrutura, o dispositivo será adequado para resistir à maior força que possa ser aplicada a ele pelo mecanismo de proteção.

3.5 Bloqueio Kirk

O seccionador será fornecido com intertravamento mecânico, através de fechadura cilíndrica tipo Kirk.

3.6 Terminais e Conectores de Linhas

Os terminais dos seccionadores serão do tipo barra chata, com dimensões e furação conforme padronização da Norma ABNT-NBR-7571. Os terminais serão em liga de cobre e serão completa e uniformemente estanhados.

Cada seccionador será entregue com os conectores de linha adequados, conforme indicado na Folha de Dados. Os conectores serão do tipo aparafusado, construídos em liga de cobre de alta resistência mecânica e alta condutibilidade elétrica, e serão estanhados.

Os terminais e conectores reduzirão ao mínimo a possibilidade dos condutores e grampos se partirem devido à fadiga. Os movimentos necessários à operação da chave não alterarão a posição dos terminais.

A base de cada pólo e a caixa do mecanismo de operação motorizado conterá terminal de aterramento com conectores de bronze adequados para cabos de cobre de seção nominal variando entre 70 e 120 mm2. Os seccionadores de tensão nominal superior a 38 kV possuirão 2 terminais de aterramento da base, com conectores conforme acima.

3.7 Outras Características

Os seccionadores atenderão ainda as seguintes disposições:

. Efeito Corona. - Todas as partes metálicas  das   chaves  terão  forma-   to  que elimine áreas ou pontos de alta intensidade de campo eletrostático.  Todas as superfícies serão lisas, sem projeções que possam provocar corona.

. Mancais. - Os mancais das colunas dos isoladores rotativos e de outras peças móveis serão de   esferas   ou  roletes  de aço inoxidável, selados, para impedir a penetração de umidade, e autolubrificáveis.

Os componentes que requeiram lubrificação periódica com graxa, serão dotados  de  dispositivos  de  lubrificação sob pressão ou de fácil  acesso.

. Furação das Bases. - As bases terão furos de fixação de acordo com a padronização da Norma ABNT-NBR-7571, ou em casos especiais conforme indicado na Folha de Dados.

4. Características Construtivas

4.1 Geral

Quando mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item da encomenda, todas possuirão o mesmo projeto e serão essencialmente iguais, com todas as suas peças correspondentes intercambiáveis.

O projeto permitirá fácil reparação e substituição das peças.

4.2 Partes Metálicas

Todas as partes condutoras de corrente serão de cobre ou de liga de cobre de alta condutividade. Outros materiais poderão ser aceitos, a exclusivo critério do CONTRATANTE, desde que explicitamente justificado na proposta.

Molas externas serão de metal resistente à corrosão, tal como bronze silicioso ou aço inoxidável; serão projetadas e construídas de tal forma que suas qualidades elásticas não se alterem com o tempo ou com o serviço a que estejam submetidas.

Parafusos, porcas, arruelas e pinos utilizados nas partes constituídas de metal não ferroso serão de bronze silicioso ou de aço inoxidável de alta resistência.

As bases dos seccionadores serão em vigas de aço.

Todas as peças serão bem acabadas, não sendo permitidas imperfeições, rebarbas ou outras irregularidades que possam dificultar sua montagem.

4.3 Contatos Principais

Os contatos principais dos seccionadores serão construídos com material de alta condutividade e adequada resistência mecânica. Nos seccionadores de corrente nominal igual ou superior a 1000 A, todas as áreas de contatos através da qual a corrente passará, serão prateadas. Em alternativa a esta exigência, poderão ser utilizados contatos de alta pressão.

Os contatos serão auto-alinháveis e capazes de executar sua auto-limpeza, para remover qualquer camada de óxido, sem que esta operação venha a causar danos às superfícies de contato.

O projeto de contato será tal que as forças magnéticas não tendam a abrir o seccionador quando este for submetido ao valor de crista de corrente suportável e à corrente nominal de curta duração especificada.

4.4 Lâmina de Terra

O seccionador será fornecido sem lâmina de terra, conforme indicado na Folha de Dados.

4.5 Chifres

O seccionador será fornecido sem chifres, conforme indicado na Folha de Dados.

4.6 Isoladores

Os seccionadores serão fornecidos com coluna de isoladores do tipo pedestal, conforme a tabela a seguir. As características mecânicas e elétricas das colunas de isoladores obedecerão à Norma NEMA SG6-31.

Os isoladores serão feitos por fabricantes de tradição reconhecida.

A porcelana será fabricada por via úmida, sendo homogênea, isenta de rachaduras, cavidades e outras falhas e impermeável à umidade. A vitrificação será isenta de imperfeições, bolhas e queimaduras.

4.7 Pintura e Tratamento Anti-Corrosivo

A pintura e o tratamento anti-corrosivo serão feitos de acordo com o item específico na Especificação Geral - Pintura e Tratamento Anti-Corrosivo.

Todas as ferragens e peças de aço ou ferro expostas ao tempo serão galvanizadas a quente de acordo com as Normas ASTM A-123 and -153, Classe C.

4.8 Placa de Identificação

Todas as bases das chaves seccionadoras conterão placas de identificação de aço inoxidável ou alumínio anodizado com todas as informações marcadas de maneira indelével. As informações abaixo deverão ser escritas em português e em unidades do Sistema Internacional de Unidades:

. Nome do Fabricante

. Mês e ano de fabricação

. Tipo ou número do catálogo do Fabricante

. Tensão nominal, em kV

. Corrente nominal, em ampéres

. Frequência nominal, em Hz

. Nível de isolamento

5. Ensaios

5.1 Ensaios de Tipo.

Os ensaios de tipo são:

. Ensaio de tensão suportável de impulso atmosférico;

. Ensaio de elevação de temperatura;

. Ensaios  de corrente suportável de curta duração e de valor de crista     da corrente suportável;

. Ensaios de operação e resistência mecânica.

5.2 Ensaios de Aceitação.

- Os ensaios de aceitação são:

. Ensaios de tensão suportável à freqüência industrial, a seco, nos três pólos do seccionador;

. Ensaio de tensão aplicada nos circuitos auxiliares e de comando;

. Medição da resistência ôhmica do circuito principal;

. Ensaios de operação;

. Ensaios de galvanização;

. Inspeção visual e dimensional.

Os ensaios de tensão suportável serão realizados numa amostragem representativa do lote de seccionadores de mesmo tipo na Lista de Materiais, conforme a tabela a seguir e segundo as disposições da Norma ABNT-NBR-6935:

---------------------------------------------------------------------

No. de Unidades do Lote   |                 Amostragem

---------------------------------------------------------------------

|

Até 5                 |     Todas as unidades

De  6  a   10         |     5 unidades

De 11  a   30         |     50%

De 31  a   50         |     40%, com um mínimo de 15 unidades

De 51  a  100         |     30%, com um mínimo de 20 unidades

Acima de  100         |     20%, com um mínimo de 30 unidades

|

---------------------------------------------------------------------

Os ensaios de tensão aplicada, medição de resistência ôhmica e a inspeção visual e dimensional serão realizados em todas as unidades do lote encomendado, obedecendo-se às disposições da Norma ABNT-NBR-6935.

Os ensaios de galvanização serão realizados conforme disposições das Normas ABNT-NBR-7414, NBR-7397, NBR-7398, NBR-7399 e NBR-7400 em três corpos de prova preparados e revestidos de zinco segundo as mesmas condições e processos a que foram submetidas as peças do lote.

O ensaio de operação será realizado em 10% das unidades com um mínimo de 1 seccionador, e obedecerá à Norma ABNT-NBR-6935.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIDAS PELO PROPONENTE PARA CHAVE                         SECCIONADORA TRIPOLAR - 36,2 kV

O PROPONENTE apresentará em sua proposta, Fichas Técnicas preenchidas conforme este modelo, para cada tipo, modelo e capacidade de chave seccionadora tripolar - 15kV constante na Lista de Materiais.

1 - TIPO DE EQUIPAMENTO

(Descrição resumida e referência do catálogo).

2 - CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

a.- Tipo

b.- Fabricante

c.- Desenho preliminar (anexado) número

3 - CARACTERÍSTICAS NOMINAIS

a.- Tensão nominal                                                      kV

b.- Frequência nominal                                                Hz

c.- Corrente nominal                                                    A

d.- Corrente suportável nominal de curta duração      kA

e.- Valor da crista da corrente suportável                    kA

f.- Duração nominal da corrente suportável                 s

4 - NÍVEL DE ISOLAMENTO NOMINAL

a.- Tensão suportável nominal a impulso atmosférico,

onda normalizada (crista)

. Chave fechada para terra                                          kV

. Chave aberta, teminal oposto e base aterrados        kV

. Chave aberta, terminal oposto aterrado e base não

aterrada                                                                     kV

b.- Tensão suportável a 60 Hz, a seco, 1 minuto (eficaz):

. Chave fechada para terra                                          kV

. Chave aberta, entre terminais                                   kV

c.- Tensão suportável a 60 Hz, sob chuva, 1 minuto (eficaz):

. Chave fechada para terra                                          kV

. Chave aberta, entre terminais                                   kV o73

5 - COLUNAS DE ISOLADORES

a.- Fabricante

b.- Referência NEMA da coluna

c.- Composição da coluna

d.- Tensão disruptiva a 60 Hz, a seco (eficaz)                      kV

e.- Tensão disruptiva a 60 Hz, sob chuva (eficaz)                kV

f.- Tensão suportável a 60 Hz, a seco, 1 minuto (eficaz)      kV

g.- Tensão suportável a 60 Hz, sob chuva, 10 segundos       kV

h.- Tensão suportável a impulso atmosférico (crista)           kV

i.- Distância de escoamento                                                   mm

j.- Resistência mecânica da coluna à flexão pelo topo            kgf

6 - TERMINAIS DE LINHA

a.- Material

b.- Acabamento

7 - CONECTORES PRIMÁRIOS

a.- Tipo

b.- Fabricante

8 - OUTRAS CARACTERÍSTICAS

a.- Resistência ôhmica máxima dos contatos                  ohms

b.- Peso total do seccionador                                          kg