QUADROS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO

1 - OBJETIVO

A presente Especificação tem por objetivo estabelecer as condições técnicas mínimas, as quais deverão ser obedecidas para o fornecimento dos quadros elétricos destinados ao Projeto objeto desta licitação.

2 - GENERALIDADES

Os níveis de tensão de alimentação dos motores das estações de bombeamento deverão ser: 0,38 kV.

3 - PROJETO

Excetuando-se onde especificamente mencionado em contrário, todos os equipamentos e materiais dos quadros de distribuição deverão ser projetados, construídos e testados, segundo as últimas revisões das normas das seguintes organizações:

. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

. ANSI - American National Standard Institute

. NEMA - National Electrical Manufacturers Association

. NEC  - National Electrical Code

. IEC  - International Electrotechnical Comission

Os quadros de distribuição deverão apresentar as seguintes características específicas:

. Chapas removíveis na parte inferior, com vedação;

. Abertura para ventilação providas de telas e filtros;

. Na parte inferior externa, deverá ser aplicado composto para vedação e proteção adicional das superfícies inacessíveis;

. Resistência de aquecimento, onde aplicável;

. Iluminação interna se especificado na Folha de Dados.

4 - CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO

4.1 - QUADROS EM GERAL

Cada quadro consistirá de um conjunto de unidades de partida de motores de baixa tensão, como definido pela Norma NEMA ISS-1979, ou de uma unidade para alimentação e controle de serviços auxiliares.

O quadro deverá ser para instalação abrigada.

4.1.1 - Conjunto de Unidades de Partida de Motores

O quadro deverá ser de construção rígida, auto-suportado, fabricado de chapas de aço.

O quadro deverá ser constituído de uma ou mais seções verticais, divididas em compartimentos independentes separados por chapas metálicas, para alojar unidades de partida  dos motores e/ou outros dispositivos.

Cada seção deverá prever um espaço vertical suficiente para passagem dos cabos de ligação às unidades. Suportes adequados deverão ser incluídos para a fiação. O acesso à fiação, blocos terminais e ligações deverá ser pela parte frontal.

As seções verticais deverão ser fabricadas em chapas metálicas de espessura não inferior a 2,66 mm ou espessura não inferior a n.º 12 USG.

Cada compartimento deverá possuir na parte frontal, uma porta com dobradiça e fecho e dispositivos de operação ou medição especificados.

Todas as portas deverão ser guarnecidas com gaxetas para evitar a entrada de poeira e insetos e deverão possuir tela e filtro para as aberturas de ventilação.

Cada estrutura deverá ser fixada, na parte inferior, a um perfil apropriado de aço. Furos para "grout" e chumbadores deverão ser previstos neste perfil.

Todas as partes metálicas da estrutura deverão ser submetidas a um processo comprovado de fosfatização (bonderizing), após o qual as superfícies internas e externas sofrerão a aplicação de primer anti-corrosivo e não menos do que duas camadas de tinta de n.º 61 (notação Munsell 3.30 6.10/C.54). O FORNECEDOR deverá fornecer uma quantidade suficiente de tinta para restauração das partes eventualmente danificadas no transporte e instalação.

Todos os compartimentos, assim como os dispositivos montados que  não possuem designação própria, deverão ser providos de plaquetas de identificação, fabricadas em plástico laminado na cor preta, com letras gravadas em branco.

As dimensões, dizeres e disposição das plaquetas deverão ser de acordo com os desenhos de referência.

Cada quadro deverá ser provido com os meios adequados para o manuseio e suportar, sem danos, os esforços impostos pelo transporte e instalação.

4.1.2 - Unidade para Alimentação e Controle do Serviço Auxiliar

Aplicam-se a esta unidade, todas as características gerais do conjunto para alimentação de motores. As características específicas serão conforme indicado na Folha de Especificação.

4.2 - BARRAMENTOS

O barramento principal deverá ser de cobre eletrolítico horizontal, trifásico e dimensionado para a corrente nominal e de curto circuito do projeto.

Em cada seção vertical deverá ser previsto um barramento de cobre vertical, derivado do principal, para alimentação das diversas unidades, com capacidade contínua adequada.

Os barramentos deverão ser montados em suportes de material isolante, com propriedades dielétricas adequadas e resistentes aos efeitos térmicos e mecânicos da corrente de curto-circuito especificada.

Deverá ser prevista uma barra de terra de cobre eletrolítico horizontal, adequadamente dimensionada, por toda a extensão do conjunto, fornecida com conectores do tipo pressão para cabos de  seção de 70 a 95 mm2, em ambas as extremidades.

4.3 - FIAÇÃO

Toda a fiação do controle deverá ser feita com condutores de cobre, seção mínima 1,5 mm2 para circuitos de tensão e 2,5 mm2 para circuitos de corrente, isolamento termoplástico, 750 V.

Poderão ser usadas seções menores para a fiação de anunciadores ou para os dispositivos de supervisão, desde que adequadamente suportadas e próprias para tensão e corrente dos respectivos circuitos. Não deverão ser instaladas junto a outra fiação de controle e medição.

Deverá ser prevista proteção mecânica adequada nas passagens dos condutores por locais que possam causar danos ao seu isolamento

Para ligação dos cabos de força, deverão ser fornecidos terminais do tipo pressão para cabos de baixa tensão.

As ligações entre as partes fixas e as portas ou painéis articulados somente deverão ser executadas com condutores flexíveis.

O quadro deverá ser provido de um compartimento horizontal na parte inferior, com blocos terminais para conexão dos cabos de força e de controle.

Os blocos terminais de força deverão ser dimensionados para capacidade mínima de 130% da corrente nominal no respectivo circuito e os de controle, para 30 A. Deverão ser previstos, pelo menos, 10% de reserva para os circuitos de controle. Todos os terminais deverão ser do tipo parafuso passante.

4.4 - COMPONENTES

4.4.1 - Entrada de Alimentação

A entrada será pela parte inferior dos quadros, através dos cabos de alimentação principal.

O quadro deverá ser equipado, na entrada, com disjuntor tripolar, para tensões de 600 V, do tipo força ou em caixa moldada.

Os disjuntores deverão ser tripolares, operação manual, equipados com disparadores termomagnéticos e capacidade de interrupção adequada.

A alavanca de manobra dos disjuntores deverá ser de operação externa na porta do compartimento, com indicação de posição (ligado-desligado).

4.4.2 - Unidades de Partida de Motores para 380 V

As unidades de partida de motores serão constituídas de:

a. - Conjuntos bases e fusíveis NH,  contatores  e relés  térmicos  na  configuração de  chave  de  partida  compensada  através  de auto transformador.

b. - Transformador de controle, tensão secundária 220 V.

c. - Lâmpadas indicadoras: verde, vermelha e amarela.

d. - Medição de corrente e totalizador de horas.

e. - Relê supervisor trifásico.

A capacidade de interrupção de cada unidade de comando e proteção deverá ser garantida para a corrente de curto-circuito  especificada.

O tamanho de cada unidade de partida do motor deverá ser selecionado, conforme normas aplicáveis para a carga indicada.

Os contatores magnéticos deverão ser eletromagnéticos, tripolares, bobina de operação para 220 V, 60 Hz, corrente alternada. Deverão suportar uma queda de tensão de 25% sem desarmar e armar com 80% da tensão nominal.

Cada unidade de partida deverá ser equipada com relê térmico de sobrecarga, com compensação da temperatura ambiente e sem rearme automático.

4.4.4 - Componentes Adicionais

Todos os quadros deverão ser equipados com resistência de aquecimento, com a temperatura controlada por termostatos. O circuito de alimentação deverá ser adequadamente protegido.

Dispositivos auxiliares para controle, tais como botoeira, chaves seletoras, etc., deverão ser do tipo serviço pesado.

Lâmpadas indicadoras incandescentes deverão ser montadas nas unidades de partida, com possibilidade de substituição pela frente.

Os instrumentos indicadores e medidores deverão ser para montagem embutida, ligações traseiras, leitura direta, com mostrador branco e ponteiro e marcações pretas, invólucro à prova de poeira, classe de precisão de 1,5%.

Os transformadores de corrente deverão ser do tipo seco e possuir dispositivos para curto-circuito e enrolamento secundário. Deverão ter capacidade térmica e mecânica para suportar as correntes do curto-circuito especificadas.

Os transformadores de potencial e de controle deverão ser do tipo seco, protegidos por fusíveis adequados.

Os valores  das  correntes  nominais  dos  disparadores dos disjuntores, mesmo  quando mostrados  nos desenhos, estarão sujeitos a posterior confirmação.

Mesmo que mostrados nos desenhos, o arranjo e os tamanhos das unidades da partida dos motores estarão sujeitos a possíveis alterações.

Todos os equipamentos e materiais empregados na construção do equipamento deverão ser submetidos aos testes específicos a eles relacionados

5 - DESENHOS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO

Deverão ser fornecidos, para a aprovação do contratante, os desenhos e documentos a seguir relacionados:

5.1 - DESENHOS ANEXOS À PROPOSTA:

Desenhos dimensionais da vista frontal e lateral, com cortes transversais e indicação do peso aproximado;

. Diagramas Unifilares;

. Lista de ferramentas especiais e instrumentos necessários para a instalação e manutenção do equipamento a ser fornecido;

. Descrição completa do equipamento a ser fornecido, inclusive referências a fabricantes (catálogos) e normas adotadas.

5.2 - DESENHOS PARA APROVAÇÃO

Deverão ser fornecidos, para a aprovação do contratante, os desenhos e documentos a seguir, conforme indicado no item.(DESENHOS E DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS PELO FORNECEDOR):

. Vista frontal e lateral com cortes transversais, dimensionados, com indicação de pesos definitivos;

Planta da base com indicação da localização dos chumbadores e detalhes de fixação;

. Diagramas Unifilares;

. Diagramas trifilares completo do circuito de força, incluindo controle e medição;

. Diagramas esquemáticos de controle;

. Lista de bornes terminais com diagramas de fiação;

. Lista de material.

6 - TESTES

Os equipamentos cobertos por esta Especificação deverão ser submetidos aos seguintes testes na fábrica, na presença da Fiscalização:

. Continuidade da fiação;

. Resistência de isolamento;

. Tensão aplicada;

. Aquecimento do barramento;

. Operação e intertravamento mecânico, incluindo intercambialidade das   unidades;

. Operação e controle elétrico das unidades.

CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS PELO PROPONENTE

O PROPONENTE deverá obrigatoriamente incluir em sua proposta, Fichas Técnicas preenchidas conforme este modelo, para cada tipo e classe de quadro constante da Lista de Material

1 - TIPO DO EQUIPAMENTO

(Descrição resumida e referências do Catálogo)

2 - CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

a. - Tensão nominal	                        						            V

b. - Classe de tensão                                                                                                             V

c. - Corrente nominal                                                                                                            A

d. - Corrente nominal de curta duração                                                                                kA

e. - Corrente nominal momentânea                                                                                      kA

f. - Tensão suportável de impulso                                                                                        kV

g. - Tensão aplicada                                                                                                              V

h. - Elevação da temperatura com o barramento                                                                  ºC

3 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

a. - Classe de proteção

b. - Espessura das chapas                                                                                                   mm

c. - Material empregado

d. - Peso total                                                                                                                       kg

e. - Dimensões

. Espaçamento entre fases                                                                                           mm

. Altura total                                                                                                                mm

. Largura total                                                                                                            mm

. Profundidade                                                                                                           mm

f. - Tratamento da Chapa e pintura

. Preparo da chapa

. Tratamento de fundo

. Acabamento externo

. Acabamento interno

4 - BARRAMENTOS

a. - Material

. Tratamento da junção

b. - Barra fase

. Dimensões da seção                                                                                               mm

. Capacidade de Corrente                                                                                           A

c. - Barra de Neutro

. Dimensões da seção                                                                                               mm

. Capacidade de Corrente                                                                                           A

d. - Barra de Terra

. Dimensões da seção                                                                                               mm

. Capacidade de Corrente                                                                                           A

5 – FIAÇÃO

a. - Tipo do condutor empregado

b. - Fabricante do conduto

c. - Seções nominais adotadas

. Para circuitos de tensão                                                                                        mm2

. Para circuitos de corrente                                                                                      mm2

d. - Isolação dos condutores

e. - Blocos terminais

. Fabricante

. Temperatura admissível

. Seção máxima e mínima admissível do condutor

6 - DISJUNTOR DE ENTRADA

a. - Nome do fabricante

b. - Tipo do disjuntor

c. - Tensão nominal                                                                                                           V

d. - Corrente nominal                                                                                                         A

e. - Frequência nominal                                                                                                     Hz

f. - Corrente interrupção nominal simétrica para todo o ciclo nominal do disjuntor         kA

g. - Capacidade de estabelecimento nominal em cc                                                          kA

h. - Corrente de curta duração admissível (3 s)                                                                 kA

i -  Nível de impulso

. Fase terra                                                                                                                    kV

. Seccionamento                                                                                                           kV

j. - Tensão aplicada sob 60 Hz, durante 1 minuto

. Fase terra                                                                                                                kV

. Seccionamento                                                                                                        kV

k. - Elevação de temperatura com corrente nominal

. Dos contatos principais                                                                                            ºC

. Das junções                                                                                                              ºC

7 - UNIDADES DE PARTIDA PARA MOTORES DE 380 V

a. - Conjunto de bases e fusíveis NH

. Fabricante

. Modelo/n.º do catálogo

. Corrente nominal                                                                                                     A

. Limitação de corrente                                                                                              A

b. - Contatores

. Fabricante

. Modelo/ n.º do catálogo

. Corrente nominal                                                                                                    A

. Tensão nominal                                                                                                      V

. Capacidade de interrupção                                                                                     A

. Tensão de controle                                                                                                 V

. Tensão mínima de fechamento                                                                              V

. Tensão mínima de abertura                                                                                    V

. Consumo de bobina

. No fechamento                                                                                                       VA

. Na abertura                                                                                                             VA

c. - Relés térmicos

. Fabricante

. Modelo/n.º do catálogo

. Faixa de regulagem                                                                                            A

d. - Chave de partida

. Fabricante

. Modelo/n.º do catálogo

. Capacidade nominal                                                                                           A

e. - Transformador de controle

. Fabricante

. Modelo/n.º do catálogo

. Potência nominal                                                                                              VA

. Relação de tensão

. Classe de exatidão

f. -  Lâmpadas

. Fabricante

. Modelo/n.º do catálogo

. Potência                                                                                                            W

. Tensão                                                                                                              V

g - Medição de Corrente

. Transformador de corrente

. Tipo

. Fabricante

. Modelo/n.º do catálogo

. Relação

. Designação

. Potência

. Classe de exatidão

. Amperímetro

. Tipo

. Fabricante

. Modelo/n.º do catálogo

. Escala

. Totalizador de Horas

. Tipo

. Fabricante

. Modelo/n.º do catálogo