ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DAS TUBULAÇÕES DO SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI

SUMÁRIO

1	OBJETIVO	1

2	ESCOPO DO FORNECIMENTO E SERVIÇOS	1

2.1	FORNECIMENTO BÁSICO	1

2.2	TIPOS DE MATERIAIS	2

2.3	CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL	2

2.4	APRESENTAÇÃO DE PROJETO DETALHADO	3

3	CARACTERÍSTICAS GERAIS	3

3.1	NORMAS	3

3.2	JUNTAS	3

3.3	CONEXÕES, PEÇAS E ACESSÓRIOS	4

3.4	IDENTIFICAÇÃO	5

3.5	TESTES, ENSAIOS E INSPEÇÕES	5

4	CONDIÇÕES DE SERVIÇO E ASSENTAMENTO	5

5	EMBALAGEM, TRANSPORTE, DESCARGA E ARMAZENAMENTO	6

6	GARANTIA	6

7	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6

8	DOCUMENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS	6

8.1	LISTA DE DESVIOS	6

8.2	COEFICIENTE DE RUGOSIDADE	7

8.3	DESENHOS DIMENSIONAIS DOS TUBOS E PEÇAS	7

8.4	CATÁLOGOS DOS PRODUTOS	7

8.5	MANUAIS DE INSTRUÇÕES	7

8.6	COMPATIBILIDADE DAS JUNTAS	7

9	MEDIÇÃO E PAGAMENTO	7

ANEXOS

- ANEXO I - LISTA DE TUBOS PARA O SISTEMA ADUTOR DE GUANAMBI -TUBULAÇÕES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL E PVC

- ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DAS TUBULAÇÕES, POR TRECHO DO SISTEMA ADUTOR

- ANEXO III – SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI – TRECHOS AÉREOS E ENVELOPADOS

LISTA DE QUADROS

Quadro 3.1 - Dimensões Características das Tubulações de Juntas Elásticas	4

# OBJETIVO

O objetivo desta especificação é o estabelecimento dos requisitos mínimos a serem atendidos pelas tubulações, na fabricação, testes na fábrica e fornecimento dos tubos do sistema adutor pressurizado especificados para o Projeto do Sistema Adutor da Região de Guanambi a ser implantado nos municípios de Malhada, Iuiú, Palmas de Monte Alto, Candiba, Pindái, Matina, Guanambi e Caetité, estado da Bahia, pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba - CODEVASF.

# ESCOPO DO FORNECIMENTO E SERVIÇOS

## Fornecimento básico

O fornecimento compreenderá tubos de juntas elásticas, totalizando uma extensão aproximada de 265 km de tubulações, e destina-se ao assentamento das tubulações do sistema adutor principal e derivações para atendimento às localidades contempladas, quais sejam:

| - Sistema Adutor Principal, DN 600 | com 113,0 km |
| --- | --- |
| - Derivações, DN 200 | com 108,0 km |
| - Derivações, DN 100 | com 44,0 km |

Os itens, com as respectivas identificações e quantidades a serem fornecidas, são indicados na lista de material do Anexo I a esta especificação.

O escopo de fornecimento inclui os tubos e materiais necessários à montagem das adutoras e inclui, também, os itens relacionados a seguir, porém não se limitando a eles:

-	Fornecimento incluindo embalagem onde cabível, carga, transporte e descarga dos materiais no local das obras;

-	Desenhos de fabricação e descrições onde aplicável;

-	Manuais de instalação e de manutenção onde aplicável; e

-	Serviços de supervisão de montagem das tubulações.

O fornecimento deverá abranger a totalidade dos itens, sendo que poderão ser ofertados mais que um tipo de material para contemplar todos os diâmetros previstos.

Para efeito de emissão dos pedidos de compra, o fornecimento poderá ser parcelado em grupos de entrega, conforme orientação a ser fornecida pela CODEVASF, ou de acordo com os períodos de implantação das adutoras, que serão escalonados em prazos distintos.

A supervisão de montagem das tubulações consistirá na assistência técnica e acompanhamento “passo a passo” dos serviços e testes, que serão executados pela MONTADORA contratada para o assentamento das adutoras, de modo que o FORNECEDOR seja responsável pela aceitação dos serviços de montagem dos tubos fornecidos.

## Tipos de materiais

O fornecimento de tubos, objeto desta especificação técnica, poderá ser ofertado para todos os tipos de materiais de fabricação, combinados entre si ou não, desde que atendam às especificações técnicas do projeto.

## Caracterização do material

A lista de material do Anexo I é orientativa e foi estabelecida para tubulações, parte em Ferro Fundido Dúctil, parte em PVC DEFOFO. Desta forma, a proposta de fornecimento deverá atender, também, às seguintes condições:

- Apresentação de Projeto Básico equivalente para o material ofertado, similar ao projeto de referência, para a totalidade do sistema adutor.

b)	Deverão ser indicadas as seguintes dimensões características dos produtos e materiais ofertados:

-	diâmetro interno das bolsas;

-	diâmetro externo das pontas para junta elástica;

-	diâmetro interno livre dos tubos;

-	seção de escoamento; e

-	coeficiente de rugosidade recomendado para o dimensionamento da tubulação, pela fórmula Universal.

c)	Deverá ser comprovada, por atestado de laboratório idôneo, o valor indicado para o coeficiente de rugosidade dos tubos ofertados.

d)	Não será admitida a duplicação de linhas, para obtenção de diâmetro equivalente, em trechos cujos diâmetros hidráulicos não constam da linha de produção do FABRICANTE/FORNECEDOR.

e)	Somente serão consideradas propostas que abranjam todos os itens do fornecimento básico, mesmo que contendo mais de um tipo de material.

- Na Planilha de Orçamento da proposta (de formato e conteúdo iguais ao formato e conteúdo da planilha do Anexo I) deverão ser indicados os diâmetros e os materiais equivalentes ou substitutos, em correlação com os diâmetros e materiais especificados para o fornecimento básico.

- O PROPONENTE / FORNECEDOR deverá apresentar, para o material ofertado, as relações das normas brasileiras ABNT aplicáveis aos tubos, peças, conexões e acessórios, ao revestimento e aos testes e inspeções, bem como apresentar todas as especificações técnicas, inclusive o tipo de assentamento recomendado para o material ofertado.

- O PROPONENTE / FORNECEDOR deverá garantir que a envoltória (reaterro) das tubulações deverá atender aos materiais especificados em projeto.

- O PROPONENTE / FORNECEDOR deverá garantir, em caso  de solução alternativa ao projeto de referência, as vazões de projeto para cada trecho.

- O PROPONENTE / FORNECEDOR deverá garantir que as tubulações ofertadas são compatíveis e estanques com as conexões de ferro fundido, conforme Normas.

- O PROPONENTE / FORNECEDOR deverá garantir que as tubulações ofertadas têm vida útil mínima de 30 anos.

- As tubulações deverão ser entregues nos locais indicados pela Codevasf, constantes do Anexo II - Especificações das tubulações.

- O PROPONENTE / FORNECEDOR deverá garantir que as tubulações ofertadas atendem às Classes de Rigidez mínimas estabelecidas no Anexo II – Especificações das tubulações.

- O PROPONENTE / FORNECEDOR deverá garantir que as Classes de Pressão dos tubos ofertados seja maior do que a pressão de teste definida nas especificações.

## Apresentação de projeto detalhado

A licitante vencedora será responsável pelas adequações do projeto básico de referência, a ser apresentado em até 60 dias após a adjudicação da licitação, em face das novas características hidráulicas da solução vencedora: novas curvas características de sistema, detalhamento dos esquemas de montagem das peças e conexões dos nós, análise de transientes hidráulicos e definição das respectivas proteções, plantas de locação e detalhamento das tubulações (por rede), lista de identificação e quantidade dos tubos.

Todos os serviços e fornecimentos de proteção catódica, no caso de tubulação em aço, ficarão a cargo do fornecedor.

# CARACTERÍSTICAS GERAIS

Independentemente das características específicas prescritas nos itens 3.1, 3.2 e 3.3 subsequentes, os materiais a serem ofertados/fornecidos deverão ser de acordo com as prescrições gerais explicitadas a seguir.

## Normas

Os tubos deverão ser projetados, fabricados e testados atendendo, além das presentes especificações, as recomendações das entidades normativas indicadas, onde e quando aplicáveis.

## Juntas

Os tubos deverão ter extremidades com bolsas, ou com pontas e bolsas de junta elástica ou flangeadas, conforme o projeto.

As juntas elásticas (ponta e bolsa com anel de borracha), devem ser intercambiáveis entre os diferentes materiais, com bolsas de dimensões internas compatíveis com os diâmetros externos das pontas e tubos, em conformidade com as dimensões, tolerâncias e folgas padronizadas pelas normas pertinentes da ABNT ou na omissão destas, pelas especificadas para tubos e conexões de ferro fundido na norma ISO 2531 em seus itens.

-	07 - 	Tolerances on Joints;

-	08 - 	Tolerances on Thichness;

-	09 - 	Manufacturing Lengths and Tolerances on Lengths;

-	10 - 	Tolerance on The Straightness of Spun Pipies.

As dimensões principais e características dos tubos e das pontas e bolsas a serem oferecidas no fornecimento são, basicamente, as indicadas no Quadro 3.1 a seguir:

Quadro 3.1 - Dimensões Características das Tubulações de Juntas Elásticas

| DIÂMETRO NOMINAL | DIÂMETRO EXTERNO DA PONTA | DIÂMETRO INTERNO DA BOLSA | TUBOS DE FºFº DÚCTIL E/OU PVC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DIÂMETRO INTERNO | SEÇÃO DE ESCOAMENTO |
|  | [ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | [ m² ] |
| DN = 100 | 118 | 121 | 100.0 | 0.0079 |
| DN = 200 | 222 | 225 | 200.0 | 0.0314 |
| DN = 600 | 635 | 938 | 600.0 | 0.2827 |

Os tubos deverão ter extremidades em ponta e bolsa com junta elástica, ou extremidades com pontas unidas por luvas elásticas devendo ser estanque para pressão interna de teste de 1,5 vezes a classe de pressão do tubo.

Para aço carbono, as juntas deverão ser fornecidas com previsão de “Jumps”, visando a proteção catódica da tubulação.

O desvio angular da junta prevista em projeto para a instalação em condições normais a cada 6 ou 7 metros de extensão é de no mínimo, conforme o diâmetro:

-	até DN 500	de 3,0 graus

-	DN 600 a DN 900	de 2,0 graus

## Conexões, peças e acessórios

Os anéis de borracha devem ser obtidos por vulcanização de borracha natural, sintética ou ainda de adequada mistura de ambas. Não pode ser empregada nesta mistura nenhuma borracha de recuperação ou regeneração.

Os anéis devem apresentar superfície isenta de áreas porosas, materiais estranhos e defeitos visíveis, sendo permitido apenas sinal de eliminação de rebarbas.

Os anéis de vedação dos tubos e peças especiais de ferro fundido dúctil devem atender ao estabelecido na norma ABNT-NBR-7674, com valor nominal da dureza compreendido entre 50 e 60 unidades SHORE "A".

Os anéis de borracha a serem aplicados nas juntas elásticas devem atender ao disposto na norma ABNT-NBR-7676.

Para as juntas elásticas com anéis de borracha, serão fornecidas juntamente com os tubos, os anéis e material lubrificante, nas quantidades necessárias e suficientes para o completo assentamento das tubulações fornecidas.

## Identificação

Os tubos deverão ser identificados individualmente de forma legível e indelével, conforme previsto nas respectivas normas, constando o fabricante, diâmetro, classe de pressão, rigidez se for o caso.

Preferencialmente, mas não de modo obrigatório, poderão constar da identificação: o logotipo ou nome da CODEVASF, o número do pedido ou lote de entrega e o código de identificação indicado nas listas de material, a fim de evitar eventuais trocas de material.

## Testes, ensaios e inspeções

Deverão ser fornecidos pelo fabricante, juntamente com a proposta, certificados dos materiais dos tubos, bem como certificados dos testes hidrostáticos.

O FORNECEDOR deverá facilitar o acesso do representante da CODEVASF, em qualquer fase do processo de fabricação, cedendo gratuitamente qualquer das peças que serão testadas e oferecendo todas as facilidades necessárias à execução do ensaio.

Qualquer despesa incorrida para a realização dos testes, quer pessoal, quer com material, correrá por conta do FORNECEDOR, sem qualquer ônus para a CODEVASF. Os resultados dos testes deverão ser apresentados em certificados.

# CONDIÇÕES DE SERVIÇO E ASSENTAMENTO

Os tubos e conexões a serem fornecidos trabalharão nas seguintes condições:

-	Fluido a ser veiculado: água doce bruta ou tratada;

-	Pressão mínima de serviço admissível PSA = 1,0 MPa;

-	Pressão máxima de trabalho: PMA = de acordo com as especificações das tubulações, constantes do Anexo II;

-	Pressão de teste: PTA = 1,5 vezes a Classe de Pressão dos tubos, sendo no mínimo igual a 2,0 MPa;

- Classe de rigidez mínima dos tubos = de acordo com as especificações das tubulações, constantes do Anexo II;

- Os trechos aéreos e envelopados serão executados obrigatoriamente com tubulação em ferro fundido, conforme extensões apresentadas no Anexo III.

-	Blocos de ancoragem: previstos nas deflexões horizontais (curvas e tês), bloqueios (registros de manobra e descargas) e reduções de diâmetro.

OBS: Caso o material ofertado não seja compatível com quaisquer dessas condições, o proponente deverá anexar à proposta o respectivo atestado de não conformidade e promover as complementações e/ou ajustes ao projeto disponível, de modo a esclarecer de forma cabal as necessidades do assentamento, testes e operação.

# EMBALAGEM, TRANSPORTE, DESCARGA E ARMAZENAMENTO

Devem ser adotados métodos e procedimentos adequados de embalagem, carga, transporte, descarga e armazenagem que assegurem à CODEVASF, o adequado recebimento dos materiais, sem deformações, perdas ou avarias.

Os tubos, no transporte, devem ser apoiados sobre calços de madeira ou almofadas de areia, com as pontas e bolsas desencontradas, sem que venham danificar seu revestimento ou possibilitar o contato entre eles durante o trajeto até a obra.

Os tubos devem ser armazenados, por diâmetros, em pilha de, no máximo, 2,5 m de altura, com as pontas e bolsas desencontradas, em lugares planos e limpos, sem perdas ou qualquer outro material que possa vir causar esforços concentrados sob os mesmos.

Após armazenados, a Fiscalização da CODEVASF ou seu preposto deverá inspecionar os tubos quanto a trincas no material que possa vir causar esforços concentrados sob os mesmos.

Os anéis de borracha devem ser conservados em locais ao abrigo das intempéries e não sujeito a temperaturas extremas.

Em função de sua sensibilidade à luz, recomenda-se guardá-los em local escuro, a uma temperatura em torno de 20°C, de preferência dentro da própria embalagem de transporte.

Os lubrificantes e os anéis para a montagem, serão fornecidos juntamente com os tubos.

Os preços destes itens deverão estar incluídos nos preços de fornecimento dos tubos.

# GARANTIA

O FORNECEDOR deverá apresentar uma garantia para os materiais de acordo com as Condições gerais e especiais do contrato. Essa garantia permanecerá válida por 12 meses depois que cada unidade do equipamento for colocada em operação ou 24 meses após a data de entrega no canteiro de obras do Projeto, valendo o evento que ocorrer primeiro.

# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

De acordo com as Condições gerais e especiais do contrato, indicadas no item 2 desta especificação, o FORNECEDOR será requisitado para a supervisão da montagem; assentamento; e testes das tubulações.

# DOCUMENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS

O PROPONENTE/FORNECEDOR fica obrigado à apresentação dos seguintes documentos técnicos.

## Lista de desvios

Atestado de não conformidade dos produtos ofertados, relativamente ao especificado, com indicação das providências e modificações necessárias do projeto e na montagem:

- na proposta : 3 vias.

- até 15 dias após a assinatura do contrato : 3 vias.

## Coeficiente de rugosidade

Atestado, por laboratório idôneo, do valor da rugosidade equivalente dos tubos ofertados:

- na proposta : 3 vias

- até 15 dias após a assinatura do contrato : 3 vias.

## Desenhos dimensionais dos tubos e peças

- até 15 dias após a assinatura do contrato : 3 vias.

## Catálogos dos produtos

- Na proposta : 3 vias

- até 15 dias após a assinatura do contrato : 3 vias.

## Manuais de instruções

Manuais de instruções para transporte, armazenamento e montagem dos tubos e conexões.

- Na proposta : 3 vias

- até 15 dias após a assinatura do contrato : 3 vias.

## Compatibilidade das juntas

Atestado, pelo PROPONENTE/FORNECEDOR, de que as conexões e junções entre tubos de diferentes materiais e mesmo diâmetro nominal, são intercambiáveis e compatíveis entre si, e perfeitamente estanques até a pressão de teste especificada.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A quantidade de tubos será medida por metro e as conexões e os acessórios serão medidos por unidade fornecida, conforme descrito nesta Especificação.

O pagamento dos tubos e acessórios será efetuado de acordo com o preço unitário aplicável constante no Contrato.

ANEXO I

LISTA DE TUBOS PARA O SISTEMA ADUTOR DE GUANAMBI

TUBULAÇÕES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL E PVC

Tubulações de FFD (ferro fundido dúctil) e PVC - juntas elásticas

| ESPECIFICAÇÕES GERAIS: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - | OS TUBOS E JUNTAS DEVERÃ0 RESISTIR À: - PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA ADMISSÍVEL PSA = 1,0 MPa ; - PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO PMA = variável por trecho de adutora, de acordo com as especificações das tubulações, constantes do Anexo II; E - PRESSÃO DE TESTE PTA = 2,0 MPa. |  |  |  |  |  |
| 2 - | AS DIMENSÕES DAS JUNTAS ELÁSTICAS - INTERNAS DAS BOLSAS E EXTERNAS DAS PONTAS - PARA UM MESMO DIÂMETRO NOMINAL E INDEPENDENTEMENTE DO MATERIAL, DEVERÃO SER COMPATÍVEIS ENTRE SI, DE MODO A GARANTIR A INSERÇÃO DO ANEL DE BORRACHA; A JUNÇÃO ENTRE ELAS; E A PERFEITA VEDAÇÃO. |  |  |  |  |  |
| 3 - | NO FORNECIMENTO DEVERÃO SER INCLUÍDOS TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS ÀS RESPECTIVAS MONTAGENS, TAIS COMO: - ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE PARA JUNTAS ELASTICAS ; |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1. | TUBOS DE FERRO FUNDIDO, REVESTIDO INTERNAMENTE COM CIMENTO, JUNTAS ELÁSTICAS COM ANEL DE BORRACHA |  |  |  |  |  |
|  | TUBOS COM BOLSA E PONTA, JUNTA ELÁSTICA, COM ANEL |  |  |  |  |  |
|  | DE BORRACHA, COMPRIMENTO UNITÁRIO DE 6,0 OU 7,0 M |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - com diâmetro nominal de 100 mm | FFD-100 | m | 22.242 |  |  |
| 1.2 | - com diâmetro nominal de 200 mm | FFD-200 | m | 52.933 |  |  |
| 1.3 | - com diâmetro nominal de 600 mm | FFD-600 | m | 112.948 |  |  |
|  | TOTAL DOS TUBOS (FERRO FUNDIDO) | . . . . . . . . . . | m | 188.123 |  |  |
| 2. | TUBOS DE PVC DEFOFO |  |  |  |  |  |
|  | TUBOS COM BOLSA E PONTA, JUNTA ELÁSTICA, |  |  |  |  |  |
|  | COMPRIMENTO UNITÁRIO DE 6,0 M |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - com diâmetro nominal de 100 mm | PVC DEFOFO-100 | m | 21.698 |  |  |
| 2.2 | - com diâmetro nominal de 200 mm | PVC DEFOFO-200 | m | 54.866 |  |  |
|  | TOTAL DOS TUBOS (PVC DEFOFO) | . . . . . . . . . . | m | 76.564 |  |  |

ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES DAS TUBULAÇÕES, POR TRECHO DO SISTEMA ADUTOR

| Trecho |  | Diam (mm) | Material | Classe de Rigidez (N/m²) | Extensão (m) | Pressão Máxima de Serviço (mca)* | OBS | Local de entrega dos tubos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mont | Jus | DN |  |  |  |  |  |  |
| CAP | ETA | 600 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 12.088 | 70,00 | AAB | Malhada |
| EEAT-01 | MALHADA | 200 | PVC DEFºFº | 15.000 | 18.712 | 80,00 | AAT - Independente | Malhada |
|  |  | 200 | FºFº TK7 JGS | 15.000 | 243 | 80,00 | AAT - Independente | Malhada |
| EEAT-01 | DV IUIÚ | 600 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 12.420 | 135,00 | AAT - Principal | Malhada |
| DV IUIÚ | EEAT 02 | 600 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 16.660 |  | AAT - Principal | Malhada |
| EEAT 02 | DV PMA | 600 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 26.061 | 170,00 | AAT - Principal | Palmas de Monte Alto |
| DV PMA | EEAT 03 | 600 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 15.599 |  | AAT - Principal | Palmas de Monte Alto |
| EEAT 03 | DV MUT | 600 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 6.841 | 170,00 | AAT - Principal | Palmas de Monte Alto |
| DV MUT | DV MAT | 600 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 16.223 |  | AAT - Principal | Guanambi |
| DV MAT | DV CER | 600 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 7.055 |  | AAT - Principal | Guanambi |
| DV IUIÚ | IUIÚ | 200 | PVC DEFºFº | 10.000 | 14.734 | 85,00 | AAT - Derivação | Malhada |
|  |  | 200 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 40 | 85,00 | AAT - Derivação | Malhada |
| DV PMA | EEAT 04 | 200 | PVC DEFºFº | 10.000 | 1.058 | 60,00 | AAT - Derivação | Palmas de Monte Alto |
| EEAT 04 | PMA | 200 | PVC DEFºFº | 10.000 | 1.837 | 65,00 | AAT - Derivação | Palmas de Monte Alto |
| DV MUT | EEAT 05 | 200 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 9.424 | 120,00 | AAT - Derivação | Palmas de Monte Alto |
| EEAT 05 | MUTÃS | 200 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 2.460 | 105,00 | AAT - Derivação | Palmas de Monte Alto |
| MUTÃS | CANDIBA | 200 | PVC DEFºFº | 10.000 | 17.425 | 90,00 | AAT - Derivação | Palmas de Monte Alto |
|  |  | 200 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 20 | 90,00 | AAT - Derivação | Palmas de Monte Alto |
| DV MAT | DV PAJEU | 200 | FºFº TK7 JGS | 15.000 | 5.971 | 120,00 | AAT - Derivação | Guanambi |
| DV PAJEU | MATINA | 200 | FºFº TK7 JGS | 15.000 | 34.774 |  | AAT - Derivação | Guanambi |
| DV PAJEU | PAJEU | 100 | PVC DEFºFº | 10.000 | 21.698 | 100,00 | AAT - Derivação | Guanambi |
|  |  | 100 | FºFº TK9 JGS | 10.000 | 40 | 100,00 | AAT - Derivação | Guanambi |
| CERAÍMA | EEAT 06 | 100 | FºFº TK9 JGS | 10.000 | 15.360 | 200,00 | AAT - Derivação | Guanambi |
| EEAT 06 | GUIRAPA | 100 | FºFº TK9 JGS | 10.000 | 6.842 | 120,00 | AAT - Derivação | Guanambi |
| Interligação | CERAÍMA | 200 | PVC DEFºFº | 10.000 | 1.100 | 50,00 | AAT - Derivação | Guanambi |

* - Pressão máxima de serviço que a tubulação estará sujeita em regime permanente, sem considerar os efeitos transientes.

JGS - Junta Elástica

RESUMO

| Diam (mm) | Material | Extensão (m) |
| --- | --- | --- |
| DN |  |  |
| 600 | FoFo TK7 JGS | 112.948 |
| 200 | FoFo TK7 JGS | 52.933 |
| 200 | PVC DEFoFo | 54.866 |
| 100 | PVC DEFoFo | 21.698 |
| 100 | FoFo TK9 JGS | 22.242 |

ANEXO III

SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI – TRECHOS AÉREOS E ENVELOPADOS

| Sistema Adutor da Região de Guanambi - Trechos Aéreos e Envelopados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trechos | DN (*) | Quant | Extensão (m) |
| Aéreos | 100 | - | - |
|  | 200 | 3 | 87,99 |
|  | 600 | 18 | 1.560,57 |
| Envelopados | 100 | 1 | 40,00 |
|  | 200 | 17 | 275,46 |
|  | 600 | 9 | 658,80 |
| Total ( Aéreos + Envelopados ) | 100 | 1 | 40,00 |
|  | 200 | 20 | 363,45 |
|  | 600 | 27 | 2.219,37 |
| (*) Tubulação em Ferro Fundido |  |  |  |