MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

PRESIDENTE

Orlando Cezar da Costa Castro

DIRETOR DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRA-ESTRUTURA

Clementino de Souza Coêlho

GERÊNCIA DE ESTUDOS E PROJETOS

Paulo Roberto de Oliveira Pires

COORDENADOR DO CONTRATO

João Tomio Shimabukuro

HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Silvio Humberto Vieira Régis

COORDENADOR

Cláudio Luis de Souza Arraes

ESTUDOS E PROJETOS DE ENG. HIDRÁULICA/SANITÁRIA

Engº Cláudio Luis de Souza Arraes

Engº Luis Maurício O. Ferreira

Engº Juan Santiago Ramseyer

Engº Michel Sahade Darzé

Engº Alberto Andiracê Araújo Queiroz

Engº Ulysses Fontes Lima

Engº Marcos José Alves Rocha

Engº Marco Antônio Valença Teixeira

Engª Viviane Duarte Apenburg

PROJETO ESTRUTURAL

Engª Lucia Politano Alvares

Engº Irani Rossini de Souza

PROJETO ELÉTRICO E DE AUTOMAÇÃO

Engº Augusto Martini

ESTUDOS GEOTÉCNICOS

CONTEC - Consultoria e Tecnologia LTDA

Engº Odilton Brito Leal

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

SERVITOP - Serviços de Topografia e Plotagem Ltda/João Araújo

ESTUDOS AMBIENTAIS

Geol. Sandro Luis de Camargo

Biol. Daniela Reitermajer

Biol. João Claúdio Cerqueira Viana

Engª Andrea Carla Brock

AVALIAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

Econ. Sandra Almeida da Silva

EQUIPE DE APOIO

Liane Leal de Jesus Conceição / Viviane Suarez Dantas / Anderson Santana Araújo / Osvaldo Novaes Sales / Valter Roberto de Andrade / Fábio Gonçalves Pontes / Carlos Amintas B. Olinda

ESTUDOS DE RECONHECIMENTO, CONCEPÇÃO, VIABILIDADE E PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI

PROJETO BÁSICO - EDIÇÃO FINAL

VOLUME 9 - MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

0338-MT-00-GR-001 R-01                                                                                                                          março/2010

APRESENTAÇÃO

A HYDROS Engenharia e Planejamento Ltda apresenta a Codevasf - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba o Volume 9 - manual de operação e manutenção, parte integrante do escopo para elaboração do Projeto Básico do Sistema Adutor da Região de Guanambi, visando reforçar o abastecimento de água dos municípios de Iuiú, Palmas de Monte Alto, Candiba, Pindaí, Matina e Guanambi, no Estado da Bahia, objeto do Contrato Nº 0.06.09.0046/00, firmado em 5 de junho de 2009, entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a HYDROS Engenharia e Planejamento Ltda.

O Escopo dos serviços do projeto em questão foi dividido em duas Fases:

- 1ª Fase: Estudos de Reconhecimento, Concepção e Viabilidade (entregue à CODEVASF em outubro/2009)

-  2ª Fase: Projeto Básico

O Projeto Básico do Sistema Adutor de Guanambi é composto de 13 (treze) Volumes, assim distribuídos:

- Volume 1 – Resumo do Projeto

- Volume 2 – Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil

- Volume 3 – Projeto Elétrico, de Automação, Medição e Instrumentação

- Volume 4 – Projeto Estrutural

- Volume 5 – Avaliação Sócio-Ambiental

- Volume 6 – Viabilidade Econômica e Financeira

- Volume 7 – Relação de Materiais, Serviços e Orçamentos

- Volume 8 – Especificações Técnicas

- Volume 9 – Manual de Operação e Manutenção

- Volume 10 – Estudos Topográficos

- Volume 11 – Estudos Geotécnicos e Geológicos

- Volume 12 – Desenhos

- Volume 13 – Anexos

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	i

1.	CONSIDERAÇÕES INICIAIS	1

2.	SISTEMA PROJETADO	2

2.1.	OBJETIVO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2

2.2.	CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O SISTEMA PROJETADO	2

2.3.	UNIDADES COMPONENTES	3

2.3.1.	Captação e Estação Elevatória de Água Bruta	3

2.3.2.	Adutora de Água Bruta	3

2.3.3.	Estação de Tratamento de Água (ETA) e Estação de Tratamento de Lodo (ETL)	4

2.3.4.	Adutora de Água Tratada	8

2.3.5.	Estações Elevatórias de Água Tratada	10

2.3.6.	Reservação	11

3.	PROCEDIMENTOS PARA OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E ADUTORAS	12

3.1.	SISTEMA DE RECALQUE - OPERAÇÃO DOS CONJUNTOS MOTO-BOMBA DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	12

3.2.	SISTEMA DE ADUÇÃO - OPERAÇÃO INICIAL E ESVAZIAMENTO DA ADUTORA	21

4.	PROCEDIMENTOS PARA OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO (ETL)	22

4.1.	CALHA PARSHALL	23

4.2.	FLOCULADORES	25

4.2.1.	Comportas e Registros	25

4.2.2.	Manobras	25

4.3.	DECANTADORES	27

4.3.1.	Entrada de Água no Decantador	27

4.3.2.	Saída de água do Decantador - Recomendações	27

4.3.3.	Operação de Descarga de Lodo	27

4.3.4.	Visita sob as colméias - PO-05/4 e PO-06/4	28

4.3.5.	Manobras de Rotina para Drenagem de Fundo	28

4.4.	FILTROS	31

4.4.1.	Informações	31

4.4.2.	Manobras	31

4.5.	RESERVATÓRIO ELEVADO PARA LAVAGEM DOS FILTROS (REL)	34

4.6.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA -1 (EE-1)	34

4.7.	RESERVATÓRIO DE RECIRCULAÇÃO (R.REC)	34

4.8.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA -2 (EE-2)	34

4.9.	RESERVATÓRIO DE LAMINAÇÃO (RL) E CAIXA BÓIA (CX B.)	38

4.10.	CONCENTRADOR DE LODO (CL)	40

4.10.1.	Considerações Iniciais	40

4.10.2.	Manobras	40

4.10.3.	Manobras para Colocar o CL PO-14/16 em Operação	40

4.10.4.	Informações	41

4.11.	RESERVATÓRIO DE RECIRCULAÇÃO DO SOBRENADANTE (RREC-2) E SISTEMA DE RECALQUE PARA REAPROVEITAMENTO (EE-3)	43

4.12.	RESERVATÓRIO DE HOMOGENEIZAÇÃO DE LODO, SISTEMA DE RECALQUE DO LODO HOMOGENEIZADO E SISTEMA DE DOSAGEM DE POLÍMERO	43

4.13.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 4	43

4.14.	MANOBRAS PARA INICIAR A OPERAÇÃO DA DESIDRATAÇÃO ATRAVÉS DA CENTRIFUGAÇÃO	47

4.15.	CASA DE QUÍMICA	47

4.15.1.	Área de Estocagem (PO-11/1)	47

4.15.2.	Cal Hidratada	48

4.15.3.	Sulfato de Alumínio	49

4.15.4.	Manobras, Preparação e Dosagem do Flúor	50

4.15.5.	Sistema de Cloração com Cloro Gás	53

5.	PROCEDIMENTOS PARA OPERAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS (POÇOS DE SUCÇÃO DAS ELEVATÓRIAS)	56

6.	RECEBIMENTO DO TURNO	57

7.	FALHAS DE FUNCIONAMENTO - SINTOMAS E CAUSAS	58

7.1.	BOMBAS CENTRÍFUGAS	58

7.2.	MOTOR ELÉTRICO	59

7.3.	VÁLVULAS	59

7.4.	TUBULAÇÕES, FLANGES E CONEXÕES	59

8.	PROCEDIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA	60

8.1.	ROTEIRO DE MANUTENÇÃO	61

8.2.	PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO DAS ADUTORAS	64

8.3.	PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	65

9.	DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO	66

9.1.	RESPONSABILIDADE	66

9.2.	PROGRAMA DE SEGURANÇA	66

9.3.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	66

9.4.	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS SUBESTAÇÕES, PAINÉIS ELÉTRICOS, QUADROS DE DISJUNTORES E CONJUNTOS MOTO-BOMBA	67

9.5.	TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS	68

9.6.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS	69

9.7.	ERGONOMIA	70

9.8.	ESCAVAÇÕES	71

9.9.	ESTRUTURAS METÁLICAS	72

9.10.	OPERAÇÕES DE SOLDA E CORTE A QUENTE	72

9.11.	ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS	73

9.12.	MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS DE ALTURA	73

9.13.	MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS E PESSOAS	73

9.14.	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	74

9.15.	PROCEDIMENTOS EM CASO DE EMERGÊNCIA	75

9.16.	CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO	75

9.17.	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS	76

9.18.	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	77

DESENHOS

LISTA DE FIGURAS

Figura 3.1 -	EEAT-1	14

Figura 3.2 -	EEAT-2	15

Figura 3.3 -	EEAT-3	16

Figura 3.4 -	EEAT-4	17

Figura 3.5 -	EEAT-5	18

Figura 3.6 -	EEAT-6	19

Figura 3.7 -	EEAB	20

Figura 4.1 -	Calha Parshall	24

Figura 4.2 -	Floculador	26

Figura 4.3 -	Decantadores - Planta	29

Figura 4.4 -	Decantadores - Cortes	30

Figura 4.5 -	Filtros	33

Figura 4.6 -	Reservatório Elevado de Lavagem dos Filtros	35

Figura 4.7 -	EE-1 do Reservatório de Lavagem dos Filtros	36

Figura 4.8 -	RAD 200 m3 e EE-2 de Recirculação	37

Figura 4.9 -	Reservatório de Laminação	39

Figura 4.10 -	Concentrador de Lodo	42

Figura 4.11 -	Reservatório de Recirculação do Sobrenadante (50 m3)	44

Figura 4.12 -	EE-3 - Sistema de Recalque para Reaproveitamento	45

Figura 4.13 -	Casa de Desidratação Mecânica e Tanque de Homogeinização	46

Figura 4.14 -	Casa de Química - Planta	51

Figura 4.15 -	Casa de Química - Cortes	52

Figura 4.16 -	Casa de Cloração	55

LISTA DE QUADROS

Quadro 2.1 - Características dos Conjuntos Elevatórios da EEAB	3

Quadro 2.2 - Características da Adutora de Água Bruta	4

Quadro 2.3  - Casa de Cloração para as Localidades Contempladas pelo Projeto	8

Quadro 2.4 - Características da Adutora de Água Tratada	10

Quadro 2.5 - Extensão da Adutora Existente e Projetada	10

Quadro 2.6 - Relação das Estações Elevatórias de Água Tratada e suas Funções	11

Quadro 2.7 - Características dos Conjuntos Elevatórios das EEAT’s	11

LISTA DE DESENHOS

| Item | Número | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0338-DE-00-HI-001 R-00 | Arranjo Geral do Sistema |
| 2 | 0338-DE-30-OM-001 R-00 | Arranjo Geral da ETA |
| 3 | 0338-DE-20-HI-001 R-00 | Adutora de Água Bruta - Perfil Reduzido |
| 4 | 0338-DE-50-HI-001 R-00 | Adutora Principal de Água Tratada - Perfil Reduzido |
| 5 | 0338-DE-50-HI-072 R-00 | Adutora Julião-Malhada - Perfil Reduzido |
| 6 | 0338-DE-50-HI-086 R-00 | Derivação para Iuiú - Perfil Reduzido / Derivação para Palmas de Monte Alto – Perfil Reduzido |
| 7 | 0338-DE-50-HI-099 R-00 | Derivação Mutãs-Candiba - Perfil Reduzido |
| 8 | 0338-DE-50-HI-120 R-00 | Derivação para Matina - Perfil Reduzido |
| 9 | 0338-DE-50-HI-150 R-00 | Derivação para Pajéu do Vento - Perfil Reduzido |
| 10 | 0338-DE-50-HI-166 R-00 | Derivação Ceraima / Guirapá - Perfil Reduzido |

# CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este Manual refere-se às unidades integrantes do Sistema Adutor da Região de Guanambi, o qual contempla as localidades de Malhada, Julião, Iuiú, Palmas de Monte Alto, Mutãs, Candiba, Matina, Ceraíma, Guirapá, Pajeú do Vento, Guanambi, Pilões, Pindaí, Morrinhos, e é constituído de:

- Captação com canal de chamada;

- Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB);

- Adutora de Água Bruta;

- Estação de Tratamento de Água e Estação de Tratamento de Lodo;

- Adutora de Água Tratada;

- Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT-1 a EEAT-6);

- Reservatórios Apoiados (02 RAD 2.000m3, 01 RAD 500m3, 02 RAD 100m3, 01 RAD 10m3), utilizados como poços de sucção das estações elevatórias.

Objetiva fornecer aos Operadores do sistema informações básicas, necessárias à otimização técnica do pessoal e ao estabelecimento de rotinas operacionais de trabalho, envolvendo diversos aspectos, nomeadamente:

- Procedimentos de Operação e Segurança no Trabalho;

- Dispositivos e Equipamentos;

- Responsabilidades e Cuidados Especiais a serem observados pelos Operadores no desempenho das suas funções.

Este manual deve ser complementado com os manuais de operação e manutenção específicos dos equipamentos a serem fornecidos pelos respectivos fabricantes.

# SISTEMA PROJETADO

## OBJETIVO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A implantação do sistema adutor da região de Guanambi pretende resolver os seguintes problemas:

- garantir e aumentar a oferta de água;

- aumentar o índice de atendimento das localidades contempladas pelo projeto;

- dotar o sistema de condições de absorver o atendimento das populações incrementais ao longo das etapas do projeto.

## CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O SISTEMA PROJETADO

O sistema projetado consiste de uma captação com canal de chamada até a Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB) a ser implantado na margem do rio São Francisco, a jusante da sede do município de Malhada. A EEAB projetada tem a função de recalcar a água bruta captada até a Estação de Tratamento de Água (ETA) projetada, através de uma adutora de água bruta de 12.088,23m, com DN 600.

A ETA deverá ser implantada junto à localidade de Julião em um ponto livre da área de inundação do rio São Francisco. Será do tipo convencional, composta de calha parshall, floculador, decantador, filtro, casa de química, sistema de lavagem de filtro, sistema de recuperação de água de lavagem e estação de desidratação de lodo. Terá capacidade para tratar 380L/s em primeira etapa e 480L/s em final de plano.

Após o tratamento a água será encaminhada para um reservatório apoiado de 2.000m³ que servirá tanto como poço de sucção para a primeira estação elevatória de água tratada, denominada de EEAT-01, como também para complementar a reserva para as localidades atendidas. A EEAT-01 será dotada de dois recalques independentes. O primeiro recalque atenderá as localidades de Julião, Malhada e povoados das cercanias. O segundo recalque alimentará o sistema adutor da região de Guanambi propriamente dito, abastecendo as demais localidades que compõem o sistema.

Ao longo da adutora principal, a qual conduz por recalque a água tratada a partir do RAD de 2.000 m3 até o RAD de 3.000m3 existente em Guanambi, existem 04 derivações, sendo a primeira para a cidade de Iuiú, a segunda para a cidade de Palmas de Monte Alto, a terceira para a localidade de Mutãs e a quarta para a cidade de Matina. Logo após a derivação para Matina existe uma derivação para Pajeú do Vento e a localidade de Guirapá será abastecida por uma adutora de água tratada a partir de Ceraíma.

Além da EEAT-01, foram previstas na adutora principal outras duas estações de bombeamento, a EEAT-02 localizada entre as derivações de Iuiú e Palmas de Monte Alto, e a EEAT-03, localizada entre as derivações de Palmas de Monte Alto e Mutãs.

A EEAT-04 foi projetada para possibilitar o abastecimento do RAD de Palmas de Monte Alto, a EEAT-05 para possibilitar o abastecimento de Mutãs e Candiba, e a EEAT-06 para possibilitar o abastecimento de Guirapá a partir de Ceraíma.

Vale ressaltar que o sistema existente que atualmente alimenta não só a cidade de Guanambi, como também as localidades de Ceraíma, Morrinhos, Pilões, Pindaí e Candiba, receberá a água do sistema projetado através da inversão do sentido de fluxo da adutora existente entre Guanambi e Ceraíma, em DN 600, onde será prevista a implantação de um “by-pass” que alimentará o poço de sucção existente. A partir deste poço de sucção o sistema continuará operando da mesma forma que vem operando atualmente, no entanto, com uma água proveniente do rio São Francisco e sem abastecer a cidade de Candiba. O ramal adutor existente entre Pilões e Candiba continuará abastecendo as comunidades rurais existentes ao longo do mesmo.

Desta forma, todas as adutoras existentes serão aproveitadas, assim como também serão aproveitados o poço de sucção e a estação elevatória de água tratada existente neste poço, que recalcará a água até o primeiro RAD e a partir deste, através de outra estação elevatória para um segundo RAD, abastecendo a partir daí por gravidade as adutoras existentes.

## UNIDADES COMPONENTES

A Planta Geral do Sistema, apresentada em Anexo, permite uma melhor visualização do S.I.A.A. projetado, cujas unidades estão descritas nos itens que se seguem.

### Captação e Estação Elevatória de Água Bruta

A captação de água para o Sistema Adutor da Região de Guanambi será feita no Rio São Francisco a jusante da cidade de Malhada e a montante da cidade de Carinhanha, na margem esquerda do rio.

A vazão de adução é de 450l/s (quatrocentos e cinqüenta litros por segundo) em final de plano (ano 2030), para uma jornada máxima diária do bombeamento de 20 (vinte) horas e foram utilizadas na captação bombas de eixo vertical instaladas em poço úmido.

Assim, projetou-se o Sistema Adutor de Água Bruta com três bombas ativas em final de plano, cada uma com vazão de 150l/s, somando 450l/s e mais uma reserva também com 150l/s. Em primeira etapa poderão ser instaladas somente três bombas: duas operando e uma de reserva técnica.

O Quadro 2.1 a seguir apresenta as características dos conjuntos elevatórios da EEAB.

Quadro 2.1 - Características dos Conjuntos Elevatórios da EEAB

| ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | Q (L/S) | AMT (MCA) | POTÊNCIA (CV) | Nº de conjuntos Motobomba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EEAB) | 150,00 | 71,82 | 250 | 3 + 1R |

### Adutora de Água Bruta

A Adutora de Água Bruta projetada possui extensão total de 12.088,23m em ferro fundido, DN 600 e terá a função de conduzir por recalque a vazão captada no rio São Francisco desde a Estação Elevatória de Água Bruta até a Calha Parshall da Estação de Tratamento de Água - ETA projetada, localizada na cidade de Julião.

O Quadro 2.2 a seguir apresenta as principais características da adutora de água bruta projetada.

Quadro 2.2 - Características da Adutora de Água Bruta

| Trecho de Adução | Regime Hidráulico | Vazão (l/s) | Material | Diâmetro Nominal (mm) | Extensão (m) | Velocidade (m/s) | Rugosidade (mm) | Perda de Carga Unitária (m/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Captação - ETA | Recalque | 450 | Ferro Fundido | 600 | 12.088,23 | 1,54 | 0,20 | 3,454 |

### Estação de Tratamento de Água (ETA) e Estação de Tratamento de Lodo (ETL)

A estação de tratamento de água (ETA) projetada terá capacidade de tratar 480l/s, já incluso a vazão das águas reaproveitadas (30l/s), atendendo a demanda de água até o ano de 2030, segundo estudo da projeção da população e vazão de demanda.

No projeto de cada etapa do tratamento levou-se em conta a realidade local (Malhada), priorizando uma operação simples, porém, sem abrir mão da eficiência no tratamento da ETA e ETL.

Cada etapa projetada utiliza técnicas já conhecidas principalmente pela sua eficiência e reduzida manutenção. Estas etapas são listadas a seguir.

- Poço de chegada de água bruta, ponto de aplicação dos coagulantes, mistura rápida (Calha Parshall) e leitura de vazão;

- Canal de distribuição de água bruta para os módulos de floculação;

- Floculadores Hidráulicos tipo chicanas;

- Canal de saída dos módulos de floculação;

- Canal distribuidor de água floculada para os decantadores;

- Decantadores;

- Sistema de drenagem de lodo e de água decantador;

- Filtros;

- Sistema de lavagem dos filtros;

- Sistema de recirculação e reaproveitamento de águas servidas na lavagem;

- Concentrador de lodo drenado pelos decantadores;

- Sistema de coleta da água resultante da concentração de lodo;

- Sistema de reaproveitamento de água do concentrador de lodo;

- Homogeneização do lodo concentrado e recalque para a centrífuga;

- Sistema de dosagem de polímero no lodo homogeneizado;

- Centrifugação do lodo homogeneizado;

- Sistema de coleta, carga e transporte para confinamento definitivo de lodo, obtida na centrifugação.

Nos itens que se seguem é apresentada a descrição de cada etapa do processo de tratamento.

#### 2.3.3.1	Poço de chegada da água bruta e Mistura Rápida

Nesta etapa a água bruta é laminada com velocidade de 0,16m/s. Logo em seguida a água passa pela Calha Parshall, unidade pré-moldada em fibra, onde recebe a cal hidratada e o sulfato de alumínio. Juntos, água e reagentes são submetidos a uma mistura rápida com gradiente de velocidade superior a 1.000 m/s.m.

#### 2.3.3.2	Canal de distribuição de água bruta para os floculadores

Este canal tem o objetivo de distribuir igual vazão para cada módulo de floculação.

#### 2.3.3.3	Floculadores

Foram projetados 05 (cinco) módulos de floculação para atender a primeira etapa e 06 (seis) módulos para atender a segunda etapa. A capacidade máxima por módulo é de 80,00L/s considerando a vazão de água bruta mais a vazão de recirculação.

Os floculadores são do tipo hidráulico com 32 câmaras/módulo. Cada câmara tem seção de            0,80 x 0,80m e estão interligados através de orifícios situados na parte inferior e superior.

Na condição de vazão máxima, incluindo a vazão de recirculação, o tempo de definição no floculador é de 21,33min e a perda de carga total é de 20 cm.

Foram projetados para cada módulo de floculação uma comporta de entrada, uma de saída e uma descarga de fundo.

#### 2.3.3.4	Canal de Saída do Floculador

Este canal foi projetado com 05 (cinco) seções no sentido de evitar gradiente superior a 20m/s.m.

#### 2.3.3.5	Canal Distribuidor de Água Floculada para os Decantadores

Este canal foi projetado para permitir uma boa distribuição nos decantadores mantendo a qualidade do floco formado e ao mesmo tempo evitando depósito dos flocos ao longo do mesmo.

#### 2.3.3.6	Decantadores

Foram projetados 05 (cinco) decantadores, com módulos tubulares para atender a 1ª Etapa e 06 (seis) para a 2ª Etapa. A área adotada para cada decantador é de 81m², o que resulta uma taxa de decantação de 81,06m³/m².d na 1ª Etapa e 85,33m³/m²d na 2ª Etapa.

Para coleta de água decantada foram projetadas 04 (quatro) calhas vertedoras.

Os módulos após instalados irão formar um ângulo de 60º com a horizontal e altura de 1,0m. Estes módulos serão apoiados em vigas de madeira de lei e estas em vigas de concreto.

Abaixo dos módulos foram projetados coletores de lodo em forma de tronco de pirâmide. Dentro das formas das pirâmides foram projetados o sistema de drenagem de lodo e o sistema distribuidor de água para ser decantada.

Para cada decantador foi projetado 04 (quatro) descargas. Casa descarga drena o lodo de 04 (quatro) pirâmides, isto é, drena um volume de 13,148m³ em aproximadamente 5 min e serão necessários 20 min para drenar o lodo de um decantador.

É importante dizer que a duração de uma descarga é definida pelo operador em função da observação do lodo drenado, como também, o número de descarga a ser dada no período de um dia, que deve variar ao longo do ano. Isto porque o lodo produzido depende da qualidade da água bruta.

Quanto ao difusor de água a ser decantada, foram projetadas duas unidades para cada decantador com capacidade máxima de 40 L/s. O difusor possui seção cariada para proporcionar uma boa distribuição e evitar depósito de flocos.

#### 2.3.3.7	Filtros

Foram projetados 10 (dez) unidades para a 1ª Etapa e 12 (doze) para a 2ª etapa. As unidades filtrantes são do tipo convencional de fluxo descendente, taxa declinante simples camada de areia, camada suporte de seixo rolado e fundo distribuidor bloco universal (Leopold).

A área de cada filtro é 16m² e sua taxa máxima de operação na condição mais desfavorável é de 259,20m³/m².d, onde cada filtro ira operar por 10min, com vazão de 48L/s. Em operação normal a taxa é de 216m³/m²d. Cada filtro foi projetado com duas comportas de entrada e um vertedor triangular para melhor controlar a vazão de alimentação. Também foram projetadas duas calhas para coleta de água de lavagem.

#### 2.3.3.8	Reservatório Elevado para Lavagem dos Filtros

Os filtros serão lavados por inversão de fluxo de água. Inicialmente com ar e depois com água através da carga hidráulica fornecida pelo reservatório elevado de 200m³.

O consumo máximo de uma lavagem durante 10min é de 128m³, porém, este também serve à casa de química e a ETL.

A vazão de reposição de água de lavagem é de 30l/s. A reposição de água para lavagem será realizada com recalques de dois conjuntos motobomba, sendo um de reserva. Os conjuntos serão automatizados.

#### 2.3.3.9	Reservatório de Recirculação

Projetado para receber as águas possíveis de serem reprocessadas na ETA. Com capacidade de 200m³ recebe as águas de lavagem dos filtros e da ETL.

Utilizando a técnica de reaproveitamento, as perdas na ETA, serão inferiores a 0,5%.

A vazão de recirculação é de 30L/s, o tempo necessário para recircular 200m³ para a ETA é de 1h e 51min ( 2h). Após este tempo, tanto o reservatório elevado de lavagem quanto o reservatório de recirculação estarão prontos para uma nova operação de lavagem. O trabalho de recirculação é realizado por dois conjuntos motobomba (um de reserva).

#### 2.3.3.10	Reservatório de Laminação

Tem a função de receber o lodo dos decantadores com a vazão de descarga de 46,84L/s e em seguida laminar com vazão máxima de 11L/s, até o concentrador de lodo, que nada mais é do que um decantador.

#### 2.3.3.11	Caixa Bóia

Esta caixa terá registro bóia sendo alimentada pelo reservatório de laminação. Sua finalidade é regularizar a vazão de 11L/s até o concentrador de lodo. A caixa bóia fica situada na saída do reservatório de laminação.

#### 2.3.3.12	Concentrador de Lodo

O concentrador é alimentado pela caixa bóia com vazão máxima de 11L/s e foi projetado com duas unidades que irão operar em regime de revezamento. Enquanto uma das unidades concentra o lodo o outro alimenta o sistema de desidratação do lodo através da centrifugação.

O concentrador será alimentado pelo fundo e na saída do tubo foi projetado um dissipador de fluxo. O lodo é concentrado nesta unidade e o liquido sobrenadante captado através dos vertedores triangulares situados nas caixas coletores. O liquido captado é reunido pelo barrilete coletor que é recebido no segundo reservatório de recirculação com capacidade de 50m³.

No processo de concentração do lodo a taxa de decantação é de no máximo 6,17m³/m².d e a vazão de coleta de líquido sobrenadante é de 11L/s.

#### 2.3.3.13 Segundo Reservatório de Recirculação

As águas resultantes da concentração do lodo e da centrifugação desse lodo serão também reaproveitadas no segundo reservatório de recirculação. Bombeadas para a o primeiro e deste último para reaproveitamento na ETA. Sua capacidade é de 50m³.

#### 2.3.3.14 Recalque do Segundo Reservatório de Recirculação

Este recalque terá na condição mais desfavorável uma vazão de 11L/s, altura manométrica total de 10,48m e potência instalada de 3,5CV por conjunto motobomba. A casa de bomba terá dois conjuntos sendo um de reserva.

#### 2.3.3.15 Tanque de Homogeneização de Lodo

Este tanque foi projetado com 8m³ de capacidade e será equipado com dois misturadores mecânicos com potência de 2,0CV por unidade e rotação 222RPM.

O lodo homogeneizado é recalcado até a centrifuga através de dois conjuntos, um de reserva. No recalque deste último é aplicado o polímero que ira ajudar na desidratação do lodo.

#### 2.3.3.16 Centrifugação

Foi projetada centrifuga com capacidade para 8,0 m³/h.

Da centrifuga sai o lodo e o líquido que é canalizado para o segundo reservatório de recirculação (50m³). Deste último segue para o reaproveitamento.

A torta de lodo obtida após a centrifugação do lodo possui aspecto de uma massa sólida umedecida. Esta unidade é a única água perdida no processo. O que representa menos de 0,5% de perda.

A torta obtida pela desidratação do lodo produzido na ETA geralmente é transportada em caçamba, protegidas por lona, para aterro sanitário conveniado com a prefeitura.

Quando isto não for possível, a responsável pela operação do sistema deverá implantar um aterro com finalidade de receber o lodo desidratado do sistema de tratamento, ou, como a torta de lodo é parte da matéria prima na fabricação de cerâmica, o seu transporte e confinamento podem fazer parte de um acordo entre a responsável pela operação do sistema e esse tipo de indústria.

Vale ressaltar, que na composição da torta existe hidróxido de alumínio e substâncias retiradas da natureza  que são consideradas indesejáveis na água para consumo humano. Nenhum desses elementos oferecerem periculosidade ao meio ambiente, o que não desobriga a responsável pela operação do sistema de dar o adequado destino a esse resíduo do sistema de tratamento.

#### 2.3.3.17 Desinfecção

Por razões técnicas e econômicas foram projetados 03 (três) modelos de Casa de Cloração com o objetivo de realizar a desinfecção da água a ser distribuída o mais próximo possível das localidades a serem abastecidas.

Os modelos de Casa de Cloração projetados são constituídos de:

- 02 (dois) dosadores de cloro com funcionamento a vácuo, 02 (dois) conjuntos motobomba, cilindros para cloro gás com capacidade de 900 Kg e sistema com talha para carga e descarga dos cilindros.

- Este modelo é igual ao primeiro, diferente na capacidade do cilindro de cloro que é de 50 Kg e não tem o sistema de carga e descarga.

- É o modelo mais simples, utiliza hipoclorito e é formado por uma casa, 02 (dois) tanques com capacidade de 500 litros e 02 (duas) bombas dosadoras tipo diafragma simplex.

O Quadro 2.3 a seguir, apresenta a Casa de Cloração definida para cada localidade contemplada pelo projeto.

Quadro 2.3  - Casa de Cloração para as Localidades Contempladas pelo Projeto

| Modelo | Localidade | Nº de cilindros de Cloro |
| --- | --- | --- |
| 1º | Guanambi | 04 |
| 2º | Malhada | 05 |
|  | Iuiú | 03 |
|  | Palmas de Monte Alto | 06 |
|  | Mutãs | 03 |
|  | Candiba | 05 |
|  | Matina | 03 |
|  | Pindaí | 03 |
| 3º | Julião |  |
|  | Ceraíma |  |
|  | Pajeú do Vento |  |
|  | Morrinhos |  |
|  | Pilões |  |
|  | Guirapá |  |

### Adutora de Água Tratada

A adutora principal de água tratada projetada possui extensão total de 102.022,35m, toda em DN 600 e terá a função de conduzir por recalque a vazão desde a Estação Elevatória de Água Tratada 01 (EEAT-01) até o RAD de 3.000m³ localizado em Guanambi.

Ao longo da adutora principal existem 04 (quatro) derivações, sendo a primeira para a cidade de Iuiú em DN 200, com 14.774m de extensão; a segunda para a cidade de Palmas de Monte Alto, em DN 200, com 2.896m de extensão; a terceira para as localidades de Mutãs e Candiba, em DN 200, com 11.885m de extensão até Mutãs e mais 11.720m de extensão até a caixa de transição e mais 5.725m até Candiba, e a quarta para a cidade de Matina em DN 200, com 40.745m de extensão. Logo após a derivação para Matina existirá uma derivação para Pajeú do Vento com 21.738m de extensão em DN 100 e existe ainda no sistema projetado uma adutora de água tratada em DN 100 com 22.202m de extensão que liga a Caixa de Passagem existente em Ceraíma ao RAD existente de Guirapá

As localidades de Malhada e Julião serão abastecidas a partir de uma estação de bombeamento independente localizada na EEAT-01 na área da ETA, através de uma adutora em DN 200 com 18.956m de extensão até Malhada. Para abastecimento de Julião existe uma derivação nessa adutora em DN 100, com 100m de extensão.

Foram projetadas ao longo da adutora principal outras duas estações de bombeamento, a EEAT-02 entre as derivações de Iuiú e Palmas de Monte Alto e a EEAT-03 entre as derivações de Palmas de Monte Alto e Mutãs.

Na derivação para Palmas de Monte Alto foi prevista a utilização da quarta estação de bombeamento (EEAT-04); na derivação para Mutãs foi prevista a utilização da quinta estação de bombeamento (EEAT-05); e na adutora que liga Ceraíma a Guirapá foi prevista a utilização da sexta estação de bombeamento (EEAT-06).

O sistema existente que atualmente alimenta não só a cidade de Guanambi como também as localidades de Ceraíma, Morrinhos, Pilões e Pindaí, receberá a água do novo sistema através da inversão do sentido de fluxo da adutora entre Guanambi e Ceraíma, em DN 600, onde será prevista a implantação de um “by-pass” que alimentará o poço de sucção existente. A partir do poço de sucção o sistema continuará operando da mesma forma que vem operando atualmente, no entanto, com uma água proveniente do rio São Francisco.

O Quadro 2.4 a seguir apresenta as características da Adutora de Água Tratada e o Quadro 2.5 apresenta a extensão da adutora existente e projetada.

Quadro 2.4 - Características da Adutora de Água Tratada

| Trecho |  | DN | Material | Extensão (m) | Vazões (l/s) | Vel. (m/s) | K (mm) | Perda (m/Km) | Perda de Carga (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mon | Jus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EEAT-01 | DV JULIÃO | 200 | PVC DEFºFº | 1.084,36 | 26,48 | 0,81 | 0,20 | 4,42 | 4,79 |
| DV JULIÃO | MALHADA | 200 | PVC DEFºFº | 17.628,06 | 21,30 | 0,65 | 0,20 | 2,28 | 40,72 |
|  |  | 200 | FºFº TK7 JGS * | 243,00 |  |  |  |  |  |
| EEAT-01 | DV IUIÚ | 600 | FºFº TK7 JGS | 12.420,19 | 408,89 | 1,40 | 0,20 | 2,77 | 34,44 |
| DV IUIÚ | EEAT 02 | 600 | FºFº TK7 JGS | 16.659,81 | 394,71 | 1,35 | 0,20 | 2,43 | 40,53 |
| EEAT 02 | DV PMA | 600 | FºFº TK7 JGS | 26.061,38 | 394,71 | 1,35 | 0,20 | 2,51 | 65,33 |
| DV PMA | EEAT 03 | 600 | FºFº TK7 JGS | 15.598,62 | 368,10 | 1,26 | 0,20 | 2,12 | 33,11 |
| EEAT 03 | DV MUT | 600 | FºFº TK7 JGS | 6.841,30 | 368,10 | 1,26 | 0,20 | 2,37 | 16,20 |
| DV MUT | DV MAT | 600 | FºFº TK7 JGS | 16.222,95 | 332,76 | 1,14 | 0,20 | 1,74 | 28,29 |
| DV MAT | DV CER | 600 | FºFº TK7 JGS | 7.055,08 | 317,75 | 1,09 | 0,20 | 1,59 | 11,25 |
| DV CER | RAD 3000 | 600 | FºFº TK7 JGS | 1.163,02 | 213,03 | 0,73 | 0,20 | 0,73 | 0,85 |
| DV CER | CERAÍMA | 600 | FºFº TK7 JGS | 9.278,00 | 104,72 | 0,36 | 0,20 | 0,19 | 1,76 |
| DV IUIÚ | IUIÚ | 200 | PVC DEFºFº | 14.733,80 | 14,18 | 0,43 | 0,20 | 1,05 | 15,48 |
|  |  | 200 | FºFº TK7 JGS * | 40,00 |  |  |  |  |  |
| DV PMA | EEAT 04 | 200 | PVC DEFºFº | 1.058,30 | 26,61 | 0,81 | 0,20 | 3,50 | 3,70 |
| EEAT 04 | PMA | 200 | PVC DEFºFº | 1.837,17 | 26,61 | 0,81 | 0,20 | 4,07 | 7,47 |
| DV MUT | EEAT 05 | 200 | FºFº TK7 JGS | 9.424,45 | 35,34 | 1,06 | 0,20 | 5,76 | 54,32 |
| EEAT 05 | MUTÃS | 200 | FºFº TK7 JGS | 2.460,00 | 35,34 | 1,06 | 0,20 | 6,19 | 15,23 |
| MUTÃS | CANDIBA | 200 | PVC DEFºFº | 17.425,00 | 22,62 | 0,69 | 0,20 | 2,56 | 29,96 |
|  |  | 200 | FºFº TK7 JGS * | 20,00 |  |  |  |  |  |
| DV MAT | DV PAJEU | 200 | FºFº TK7 JGS | 5.971,06 | 15,01 | 0,45 | 0,20 | 1,11 | 6,64 |
| DV PAJEU | MATINA | 200 | FºFº TK7 JGS | 34.774,00 | 13,09 | 0,39 | 0,20 | 0,86 | 29,83 |
| DV PAJEU | PAJEU | 100 | PVC DEFºFº | 21.698,00 | 1,92 | 0,21 | 0,20 | 0,59 | 12,83 |
|  |  | 100 | FºFº TK9 JGS * | 40,00 |  |  |  |  |  |
| CERAÍMA | PILÕES | 200 | FºFº TK7 JGS | 14.121,00 | 15,31 | 0,57 | 0,20 | 2,47 | 39,94 |
| PILÕES | PINDAÍ | 150 | FºFº TK7 JGS | 16.200,00 | 10,61 | 0,37 | 0,20 | 1,83 | 29,27 |
| CERAÍMA | MORRINHOS | 100 | FºFº TK7 JGS | 16.000,00 | 3,07 | 0,27 | 0,20 | 1,02 | 15,64 |
| CERAÍMA | EEAT 06 | 100 | FºFº TK9 JGS | 15.360,00 | 2,25 | 0,27 | 0,20 | 1,02 | 15,64 |
| EEAT 06 | GUIRAPA | 100 | FºFº TK9 JGS | 6.841,78 | 2,25 | 0,27 | 0,20 | 1,07 | 7,34 |
| Interligação | CERAÍMA | 200 | PVC DEFºFº | 1.100,00 | 36,77 | 1,17 | 0,20 | 7,32 | 8,05 |

Obs.: Os trechos marcados são existentes

* Trechos referentes a travessias aéreas ou envelopadas

Quadro 2.5 - Extensão da Adutora Existente e Projetada

| DN | EXTENSÃO DE ADUTORA (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EXISTENTE | PROJETADA | TOTAL |
| 100 (PVC DEFºFº) | - | 21.698,00 | 21.698,00 |
| 100 (FºFº) | 16.000,00 | 22.241,78 | 38.241,78 |
| 150 (FºFº) | 16.200,00 | - | 16.200,00 |
| 200 (DEFºFº) | - | 54.866,69 | 54.866,69 |
| 200 (FºFº) | 14.121,00 | 52.932,51 | 67.053,51 |
| 600 (FºFº) | 10.441,02 | 100.859,33 | 111.300,35 |
| Total | 56.762,02 | 252.598,31 | 309.360,33 |

### Estações Elevatórias de Água Tratada

O sistema projetado é composto de 06 (seis) Estações Elevatórias de Água Tratada de modo a dar condição de alimentar todo o sistema integrado.

As estações elevatórias de água tratada foram denominadas de EEAT-01 até EEAT-06, e todas serão alimentadas por poços de sucção com autonomia mínima para 20 minutos.

O Quadro 2.6 a seguir, apresenta um resumo relacionando cada EEAT e sua função.

Quadro 2.6 - Relação das Estações Elevatórias de Água Tratada e suas Funções

| EEAT | Função |
| --- | --- |
| EEAT-01 (recalque para o sistema adutor principal) | Recalcar a água tratada a partir do RAD de 2.000 m3 localizado na área da ETA até o RAD de 500 m3 da EEAT-2, promovendo também o abastecimento do RED de Iuiú. |
| EEAT-01 (recalque para o Malhada e Julião) | Recalcar a água tratada a partir do RAD de 2.000 m3 localizado na área da ETA até o RED de Malhada, promovendo também o abastecimento do RED de Julião. |
| EEAT-02 | Recalcar a água tratada a partir do RAD de 500 m3 da EEAT-02 até o RAD de 2.000 m3 da EEAT-03, promovendo também o abastecimento do RAD de 100 m3 da EEAT-04. |
| EEAT-03 | Recalcar a água tratada a partir do RAD de 2.000 m3 da EEAT-03 até o RAD de 3.000 m3 existente em Guanambi, promovendo também o abastecimento do poço de sucção da EEAT-05. |
| EEAT-04 | Presurizar a adutora de água tratada no trecho da derivação para Palmas de Monte Alto, recalcando a água tratada a partir do RAD de 100 m3 da EEAT-04 até o RAD de Palmas de Monte Alto. |
| EEAT-05 | Pressurizar a adutora de água tratada no trecho da derivação para Mutãs, recalcando a água tratada a partir do poço de sucção da EEAT-05 até a Caixa de Transição localizada no trecho da adutora que liga Mutãs para Candiba. |
| EEAT-06 | Pressurizar a adutora de água tratada no trecho que vai de Ceraíma para Guirapá, recalcando a água tratada a partir do poço de sucção da EEAT-06 até a o RAD de Guirapá. |

Resumidamente, o Quadro 2.7, apresenta a características dos conjuntos elevatórios para cada EEAT projetada.

Quadro 2.7 - Características dos Conjuntos Elevatórios das EEAT’s

| ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | Q (L/S) | AMT (MCA) | POTÊNCIA (CV) | Nº de conjuntos Motobomba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EEAT-01 (Recalque sistema adutor principal) | 204,445 | 127,02 | 550,0 | 2 + 1R |
| EEAT-01 (Recalque Julião e Malhada) | 27,479 | 52,54 | 30,0 | 1 + 1R |
| EEAT-02 | 197,360 | 127,56 | 550,0 | 2 + 1R |
| EEAT-03 | 184,05 | 129,62 | 550,0 | 2 + 1R |
| EEAT-04 | 26,616 | 86,00 | 50,0 | 1 + 1R |
| EEAT-05 | 35,129 | 104,28 | 75,0 | 1 + 1R |
| EEAT-06 | 2,247 | 105,0 | 10,0 | 1 + 1R |

### Reservação

Visando complementar o volume de reservação existente para atender ao critério normativo de 1/3 do consumo máximo diário para o volume da reserva total estabelecido na norma NBR 12.1217 - Projeto de Reservatório de Distribuição para Abastecimento Público, foram projetados reservatórios apoiados que além de reforçar a reservação de água tratada para as localidades, possuem ainda a função de poço de sucção das Estações Elevatórias projetadas.

Assim, foram projetados os seguintes reservatórios apoiados:

- EEAT 01	RAD 2.000m³	Atenderá Malhada, Julião e Iuiú

- EEAT 02 e 03	RAD 500m³ e RAD 2.000m³	Atenderão ao restante do sistema

- EEAT 04	RAD 100m³	Atenderá Palmas de Monte Alto

- EEAT 05	RAD 100m³	Atenderá Candiba

- EEAT 06	RAD 10m³	Poço de Sucção da EEAT-06

# PROCEDIMENTOS PARA OPERAÇÃO DAS estações elevatórias e adutoras

## Sistema de Recalque – Operação dos Conjuntos Moto-Bomba das Estações Elevatórias

As Elevatórias são alimentadas por energia elétrica fornecida pela concessionária local e são constituídas de barrilete de sucção, conjunto motobomba, barrilete de recalque e dispositivos de proteção.

O comando dos motores poderá ser realizado de maneira manual ou automática. A comutação entre estes modos de operação ocorrerá através de chave rotativa no mesmo painel e possuirá as posições “A” - Automático, “M” - Manual e “0” - Desligado.

No modo manual os motores serão acionados através de botoeiras situadas na porta do painel, e deverá existir sinalização do estado de operação dos motores, conforme discriminado abaixo:

- Lâmpada Verde        	- Motor ligado

- Lâmpada Vermelha 		- Motor desligado

- Lâmpada Amarela 		- Atuação da proteção

O QFC deverá ter dispositivo de fechamento através de trava e tranca, de modo a não permitir o acionamento acidental ou intencional por parte de pessoas não credenciadas.

Será usado o processo de intertravamento elétrico impedindo que o motor reserva entre em funcionamento com o outro motor funcionado evitando sobrecarga no sistema.

Para proteção hidráulica dos conjuntos motobomba está previsto um relé de eletrodo. Assim, caso o nível no poço de sucção atinja um valor mínimo especificado, o circuito de acionamento do motor será aberto, tirando de operação o conjunto motobomba, evitando dessa forma a entrada de ar no sistema.

O desligamento dos conjuntos motobomba também será realizado utilizando-se um relê de subcorrente, localizado no CCM de cada elevatória. Este relé será acionado pela subcorrente produzida em função da sobrepressão que se origina na tubulação, causada quando o consumo de água é nulo na rede de distribuição. O relê acionado, comandará o desligamento das bombas das elevatórias.

No modo automático, para o religamento dos conjuntos motobomba deverá ser empregado um temporizador no circuito de comando das bombas, com tempo ajustável de 0 a 12h. Este dispositivo começa a contar o tempo quando ocorre o desligamento, e, no tempo ajustável ele religa as bombas das elevatórias.

Independente do modo operacional adotado deve-se atentar para que os registros de sucção e de recalque estejam completamente abertos, evitando assim que as bombas possam vir a atuar recalcando em vazio, ou seja, vazão nula, com riscos de danos aos motores e sistemas elétricos.

A partida inicial da bomba e sempre que a adutora esteja vazia deve ser feita com o registro de recalque fechado, abrindo-o tão logo o motor alcance a sua rotação nominal.

Estando as bombas em operação, atentar para:

- Pressão de descarga no recalque (pelo Manômetro de Recalque);

- Indicações dos instrumentos de Tensão e Corrente dos Motores (Voltímetro e Amperímetro, respectivamente);

- Eventual vazamento por gaxetas, juntas e válvulas, para comunicação ao Supervisor; e

- Eventuais ruídos estranhos, que possam indicar necessidade de ajustes, alinhamentos ou calibração de algum componente eletromecânico.

No momento do desligamento das bombas, observar se a Válvula de Retenção está atuando adequadamente (ouve-se uma pequena pancada decorrente do fechamento da portinhola).

As Figuras 3.1 a 3.7 apresentadas a seguir ilustram a estações elevatórias projetadas.

Inserir Figuras

Figura 3.1 - EEAT-1

Figura 3.2 - EEAT-2

Figura 3.3 - EEAT-3

Figura 3.4 - EEAT-4

Figura 3.5 - EEAT-5

Figura 3.6 - EEAT-6

Figura 3.7 - EEAB

## Sistema de Adução - Operação Inicial e Esvaziamento da Adutora

O funcionamento inicial da adutora exige a realização do seguinte procedimento para permitir a eliminação do ar e a limpeza de tubulação:

- Antes do acionamento da bomba abrir todas as válvulas de descargas e certificar se todos os registros colocados antes de cada ventosa, para eventual manutenção, estejam abertos;

- Acionamento da bomba conforme procedimento descrito no item 3.1.

- Acompanhar na seqüência da adutora, a partir da estação elevatória de água, os registros de descargas, observando a saída da água. Caso não extravase água pela descarga é possível que haja rompimento ou entupimento em algum ponto a montante da descarga ou algum problema hidráulico no sistema;

- Durante a observação das descargas, constatando o fluxo continuo da água, proceder fechando de todos os registros de descargas sucessivamente.

Podem surgir ocasiões em que seja necessário drenar (esvaziar) a adutora. Para esta tarefa, é necessário o desligamento das bombas, e em seguida, a abertura dos registros de descarga, existentes ao longo da adutora, ou abertura apenas do registro de descargas do trecho que sofrerá a intervenção. Para evitar a contaminação da água tratada, deve-se fechar os registro de descarga lodo após concluído o esvaziamento de trecho solicitado.

Desinfecção da Adutora de Água Tratada:

- O equipamento utilizado para realizar a desinfecção da adutora é um sistema de dosagem de cloro gás, provisório e instalado sobre um caminhão.

- Os locais de dosagem recomendados são nas estações elevatórias, nos pontos de menor pressão, isto é, na sucção.

- A concentração de cloro residual nas extremidades da adutora é da ordem de 5 mg/l de cloro livre.

- Cuidados para a população: avisar para não consumir a água logo após a desinfecção ou utilizar carvão vegetal na parte superior do filtro residencial, com o objetivo de eliminar o cloro.

Os perfis reduzidos das adutoras projetadas (adutora principal e derivações) são apresentados em Anexo.

# procedimentos para operação da ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) e estação de tratamento de lodo (etl)

Conforme referido anteriormente, o SIAA projetado para a região de Guanambi possui uma única ETA para tratamento da água bruta captada para o abastecimento das diversas localidades contempladas pelo projeto.

O Desenho 0338-DE-30-OM-001, apresentada a seguir, ilustra o Arranjo Geral da ETA projetada, ressaltando:

- Chegada da Adutora de Água Bruta;

- Posicionamento das unidades;

- Traçado das tubulações de interligação das unidades;

- Localização da Adutora de Água Tratada.

A ETA está situada em área ampla junto à localidade de Julião em um ponto livre da área de inundação do rio São Francisco.

A Estação de Tratamento de Água (ETA) e Estação de Tratamento de Lodo (ETL) projetada é constituída pelas seguintes unidades:

1.0) Calha Parshal

2.0) Floculadores

3.0) Canal distribuidor de água floculada

4.0) Decantadores

5.0 ) Filtros

6.0) Reservatório elevado para lavagem - (REL)

7.0) Estação elevatória de água que alimenta o reservatório elevado para lavagem de filtros - (EE-1)

8.0) Casa de química (CQ)

9.0) Reservatório Apoiado de distribuição (RAD)

10.0) Reservatório de reaproveitamento ou reservatório de recirculação (RR - 1)

11.0) Estação Elevatória 2 - (EE-2)

12.0 Reservatório de Laminação (R.L)

13.0) Caixa boia - (Cx.B)

14.0) Concentrador de lodo (C.L)

15.0) Reservatório de reaproveitamento (R.R - 2)

16.0) Estação elevatória 3 - (E. E. 3)

17.0) Reservatório para homogenização do lodo - (RH1)

18.0) Estação elevatória 4 - (EE-4)

19.0) Centrifugador de lodo - (CL)

20.0) Reservatório de Água Tratada - (RAT)

21.0) Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT-1)

Tanto a operação da ETA como a da ETL devem atender aos parâmetros de projeto. Na operação sem considerar os mencionados parâmetros, o resultado no produto final é visto na qualidade tanto da água tratada como na torta desidratada.

Recomenda-se que a ETA e a LTL sejam previamente ajustadas para uma operação correta.

Na seqüência, são referidas informações básicas da ETA e ETL.

## Calha Parshall

Esta unidade foi projetada para atender as vazões da primeira e segunda etapa.

Na Calha Parshall a uma distância de 1 m e 16 mm da garganta é possível determinar a vazão da água bruta, medindo o NA. Na primeira etapa com 380l/s o NA = 42,6 cm e na segunda etapa com 480l/s o NA = 49,53 cm.

As calhas de dosagem distribuidora de cal hidratada PO-02/1 e de sulfato de alumínio PO-02/2 devem ser monitorados diariamente para desobstrução se necessário.

A Figura 4.1 apresentada a seguir ilustra a Calha Parshall projetada.

Inserir

Figura 4.8 - Calha Parshall

## floculadores

Os floculadores exigem pouquíssima manutenção, porém não dispensam a observação do operador, principalmente no que diz respeito a qualidade do floco nas câmaras de floculação, especialmente na última, onde o floco deve ser aproximadamente do tamanho da cabeça de um alfinete, podendo seu peso ser observado coletando-se a amostra para verificar a velocidade de precipitação.

Flocos pequenos demoram a precipitar e flocos grandes chegam a flutuar. Quando isto acontece indica que as dosagens de sulfato de Alumínio e Cal hidratada estão desequilibradas.

A realização de testes de laboratório (jarr-teste) é de vital importância para uma boa floculação.

### Comportas e Registros

Cada módulo de floculação está equipado com duas comportas. Uma de entrada da água PO-03/1 e outra de saída PO-03/2.

Estas comportas funcionam abertas e somente são fechadas para isolar um dos módulos de floculação.

Existe também uma descarga de fundo PO-03/3. Quando esta operação for necessária, a água contida no módulo é reaproveitada no processo, e por esta razão o operador deve avaliar as operações de reaproveitamento de água e recirculação no processo. Estas serão mencionadas no capítulo de reaproveitamento de águas servidas.

### Manobras

4.2.2.1	Operação

Em operação normal as comportas de entrada de água PO-03/1 e de saída PO-03/2 devem estar completamente abertas e os registros PO-03/3 devem estar fechados.

4.2.2.2	Manobras para retirar um dos módulos de operação.

Esta não é uma operação de rotina e deve ser avaliada, se necessário realizar.

- Avaliar a programação de descarga dos decantadores;

- Verificar o nível de água no RL;

- Fechar as duas comportas PO-03/1 e PO-03/2;

- Abrir os registros PO-03/3 correspondente as unidade de floculação, que está sendo isolado para drenagem.

4.2.2.3	Manobras para reintroduzir a operação normal no módulo de floculação.

- Fechar o registro PO-03/3, que foi aberto;

- Abrir a comporta de entrada PO-03/1 até que o nível de água se iguale aos demais módulos;

- Somente após a NA nivelada abrir PO-03/2.

A Figura 4.2 apresentada a seguir ilustra o Floculador projetado.

Figura 4.9 - Floculador

## decantadores

### Entrada de Água no Decantador

Os decantadores são alimentados pelo canal de água floculada que distribui o líquido para os decantadores em dois pontos por decantador. Em cada entrada, para o decantador, existe uma comporta de superfície PO-005/1, que deve operar totalmente aberta. A operação para fechar estas comportas não é uma rotina, se necessário deve ser avaliada uma vez que a vazão do decantador bloqueado é distribuida para os demais decantadores.

Recomenda-se reduzir igual vazão aduzida na ETA, é claro, com avaliação técnica das unidades a montante.

### Saída de água do Decantador - Recomendações

- Se os vertedores triangulares PO-06/1 estão devidamente nivelados. Caso seja necessário nivelar, recomenda-se que este trabalho seja realizado com a ETA em operação e em período de cheia com pouca ventilação;

- Comparar as vazões nas calhas PO-05/2 de todos os decantadores. A irregularidade indica a necessidade de nivelamento nos vertedores triangulares;

- A irregularidade de flocos não decantáveis entre os decantadores também indica caminho preferencial. Pode ser corrigido com o nivelamento dos vertedores triangulares PO-06/1;

- O aparecimento de flocos sobre as colméias PO-06/2, que passam para os filtros é tolerado, desde que não comprometa a operação dos filtros (necessidade de lavar a cada 24h de operação). Do contrário recomenda-se pesquisar as causas, entre elas: desequilíbrio nas dosagens de sulfato e cal e saturação nas câmaras de lodo PO-06/3. O que indica a necessidade de operar as descargas de fundo.

### Operação de Descarga de Lodo

O lodo decantado é acumulado nos troncos de pirâmide sob as colméias PO-06/3. Quando este volume está saturado é necessário drenar o lodo através da descarga de fundo PO-06/3.

Cada descarga de fundo drena o volume de 04 troncos de pirâmide, isto é, 13,15m³ em aproximadamente 05 min com vazão da ordem de 46,84 l/s. Para drenar os 16 troncos de pirâmide de um decantador seriam necessários 20min. Cada descarga deve ser operada individualmente.

Antes de iniciar as descargas de um decantador, o operador deve observar o nível de água no RL, levando em conta que o volume drenado do decantador, como foi descrito, é de 52m³ e que a capacidade do RL é de 100m³.

Informações:

- A operação do RL será citada posteriormente.

b)	O operador deve ter autonomia para decidir o melhor horário para operar a drenagem de cada decantador, o número de descarga por dia e o tempo de cada descarga. Isto porque o lodo acumulado depende da qualidade da água bruta e esta depende de fatores climáticos, a montante do ponto de captação.

### Visita sob as colméias - PO-05/4 e PO-06/4

Esta visita raramente é utilizada, porém, se necessário é possível entrar no decantador, retirando o flange PO-05/4 ou PO-06/4.

### Manobras de rotina para drenagem de fundo

- Verificar o nível de líquido no RL antes de qualquer drenagem;

- Estabelecer uma rotina levando em conta a necessidade de operar a descarga de fundo ao longo dos meses e de cada estação;

- Para cada decantador, abrir o primeiro registro PO-05/3 por um período de 05 min, em seguida fechar;

- Abrir o segundo registro durante 05min e depois fechar;

- Operar o terceiro e o quarto registro de igual forma.

Informações:

- O operador deve observar a qualidade do lodo drenado e decidir sobre a necessidade de aumentar ou reduzir o período entre duas descargas;

- O operador não deve abrir duas descargas ao mesmo tempo.

As Figuras 4.3 e 4.4 apresentadas a seguir, ilustram o Decantador projetado.

Inserir Figura

Figura 4.10 - Decantadores - Planta

Inserir Figura

Figura 4.11 - Decantadores - Cortes

## filtros

### Informações

Estão agrupados na primeira etapa com dois grupos de cinco unidades e na segunda etapa com dois grupos de seis unidades. Cada grupo opera separadamente, porém a operação de cada filtro deve ser avaliada como um todo no sistema.

Cada filtro é alimentado em dois pontos, onde existe uma comporta de superfície PO-007/1 e um vertedor triangular PO-07/2.

As comportas PO-07/1 abrem e fecham as passagens de água para cada filtro e os vertedores triangulares PO-07/2 determinam as vazões de alimentação em cada unidade. Assim o operador pode verificar se todos os filtros estão sendo alimentados com a mesma vazão e consequentemente a operacionalidade. É importante que os vertedores, de todos os filtros, estejam instalados na mesma cota.

Duas são as principais operações de um filtro: a operação de filtração da água decantada e a operação de lavagem de filtro. Na primeira o operador deve saber que o filtro projetado tem taxa declinante, isto é, à medida que o filtro retém a sujeira, pela filtração da água, o nível de água aumenta até no máximo 2,00 m acima da areia. Nesta condição o operador deve interromper a operação de filtração e iniciar a operação de lavagem do filtro, podendo ser com ar e depois com água.

### Manobras

      - Operação normal de filtração

- Fechar os registros PO- 07/4;

- Abrir o registro PO-07/5;

- Abrir as comportas de superfície PO-07/1, que alimenta o filtro com água decantada.

Obs: A válvula borboleta PO-01/1 deve estar aberta ou parcialmente aberta, porém, jamais fechada.

4.4.2.2 Operação de lavagem em um filtro

- Operação de lavagem com ar - 1ª etapa

- Escolher o filtro que deve ser lavado;

- Fechar as comportas 07/1;

- Deixar filtrar até o nível de água atingir 10,00 cm abaixo das caneletas PO-07/3;

- Fechar o registro PO-07/5;

- Abrir o registro PO-07/10;

- Ligar o soprador no Quadro de Comando;

- Abrir o registro PO-07/9;

- Se necessário ligar o 2º soprador e em seguida abrir o registro PO-07/11.

Obs: Esta operação de lavagem proporciona o atrito dos grãos de areia envolvidos pela camada gelatinosa, formada por partículas retidas na filtração.

Após a lavagem com ar:

- Desligar os compressores;

- Fechar os registros PO-07/11; PO-07/9 e PO-07/10 e desligar os sopradores.

- Operação de lavagem com água - 2ª etapa

Quando o operador decidir lavar um filtro ele deve verificar se o R.Rec-1 permite receber o volume de lavagem que é da ordem de 128m³.

- Abrir o registro PO-07/4

- Abrir o registro PO-07/6

- O tempo de uma lavagem é de 3 a 8 min podendo chegar no máximo a 10min.

- Recomenda-se que durante a lavagem a velocidade da água no filtro seja de 0,80 m/min.

Obs: Durante o período de ajuste da ETA (primeira operação), a válvula borboleta PO-07/7, em cada filtro, deve ser regulada para que a vazão de lavagem seja de 213,33 l/s. Uma vez definida a abertura de cada válvula borboleta, o operador deve mantê-la inalterada.

4.4.2.3	Manobras para retornar a operação de filtração após a lavagem de um filtro

- Fechar o registro PO-07/6;

- Fechar os registros PO-07/4;

- Abrir o registro PO-07/5;

- Abrir as duas comportas de superfície PO-07/1.

A Figura 4.5 apresentada a seguir, ilustra o Filtro projetado.

Inserir

Figura 4.12 - Filtros

## Reservatório elevado para lavagem dos filtros (REL)

Este reservatório serve para lavar os filtros, abastecer a casa de química e atender as necessidades da ETL. O mesmo será abastecido automaticamente pela EE-1.

A Figura 4.6 ilustra o RED projetado.

## Estação elevatória -1 (EE-1)

Esta elevatória tem a finalidade de abastecer o REL, sempre que necessário, através dois conjuntos PO-10/1 e PO-10/2. Estes conjuntos serão automatizados, porém o operador deve inspecionar com frequência esta unidade.

A automação realiza todo o trabalho de rotina, inclusive o de operar os conjuntos alternadamente, desde que os registros PO-10/3, PO-10/4, PO-10/5 e PO-10/6 estejam sempre abertos.

Informação:

- As caixas coletoras de água filtrada também funcionam como poço de sucção da EE-1. Neste poço é necessário manter uma lâmina de água mínima de 0,80 m para manter uma submergência no tubo de sucção.

### Manobra para Manter Submergência na Sucção

Para cada vazão aduzida na ETA regular a válvula borboleta PO-01/1, criando uma perda de carda localizada e assim mantendo a lâmina de água nas caixas.

Recomenda-se uma lâmina de água de 1,5 m de altura na caixa de água filtrada onde é feita a sucção da EE-1. O NA nesta caixa deve ser inspecionado com frequência pelo operador.

O ângulo de abertura na válvula borboleta deve ser mantido para cada vazão aduzida na ETA.

A Figura 4.7 ilustra a EE-1 projetada.

## Reservatório de recirculação (R.Rec)

Este reservatório tem a finalidade de receber todo o volume de água servida na lavagem dos filtros e das águas do reaproveitamento da ETL.

## Estação elevatória -2 (EE-2)

Esta estação elevatória tem o objetivo de recalcar as águas servidas para a ETA, reprocessando no tratamento. A automação dos conjuntos motor-bomba realiza todo o trabalho de rotina, inclusive o de alternar a operação dos conjuntos, desde que os registros PO-19/3, PO-19/4, PO-19/5 e PO-19/6 estejam sempre abertos.

Apesar da automação a inspeção frequente do operador é necessária.

A Figura 4.8 ilustra o RAD de 200 m3 e a EE-2 projetada.

Figura 4.13 - Reservatório Elevado de Lavagem dos Filtros

Figura 4.14 - EE-1 do Reservatório de Lavagem dos Filtros

Inserir

Figura 4.15 - RAD 200 m3 e EE-2 de Recirculação

## Reservatório de Laminação (RL) e Caixa Bóia (Cx B.)

O Reservatório de Laminação tem como objetivo receber as descargas de lodo dos decantadores e em seguida laminar com vazão máxima de 11 l/s para o concentrador de lodo (CL).

Qualquer manobra de descarga na ETA que seja drenado para o RL, o operador deve, antecipadamente, verificar o nível de líquido neste reservatório, evitando transbordamento.

### Manobras

- Abrir totalmente o registro PO-13/1

- Regular previamente a abertura da válvula borboleta PO-13/3 para obter uma vazão máxima de 11l/s, quando o RL estiver cheio. Manter essa regulagem sem alteração.

- Quando o reservatório estiver totalmente vazio, recomenda-se jatear água no fundo do RL, abrindo o registro PO-13/4 e utilizando a mangueira flexível PO-13/5.

A Figura 4.9 ilustra o Reservatório de Laminação projetado.

Figura 4.16 - Reservatório de Laminação

## Concentrador de Lodo (CL)

### Considerações Iniciais

Formado por 02 (duas) unidades irá funcionar em regime alternado, isto é, enquanto uma das unidades está sendo alimentada pelo RL a outra, após está saturada de lodo, alimenta o sistema de desidratação pela centrifugação.

O concentrador de lodo tem a função de adensar as partículas sólidas através da decantação com taxas reduzidas. O líquido sobrenadante é coletado na superfície através dos vertedores triangular e deste segue para o Reservatório de Recirculação - 2 (R Rec-2), enquanto que o lodo adensado vai para o sistema de desidratação.

Os vertedores triangular devem ser rigorosamente nivelados. Este nivelamento pode ser ajustado através dos furos obilongos em cada vertedor.

### Manobras

Para melhor compreensão todos os registros estão fechados e as manobras serão citadas para operar o concentrador de lodo PO-14/8, que inicialmente encontra-se vazio.

- Abrir o registro PO-13/1 da R.L.;

- O registro PO-13 deve estar antecipadamente regulado;

- Abrir o registro PO-14/2;

- Quando o nível do líquido chegar ao vertedor triangular PO-14/5, abrir o registro PO-14/10;

- O líquido sobrenadante segue para o R. Rec – 2 de 50m³;

- Quando o lodo adensado chegar às caixas dos vertedores triangular PO-14/5 fechar o registro PO-14/2;

- Abrir o registro PO-14/1. Nesta ocasião o C.L. PO-14/16 deve estar vazio;

- Abrir o registro PO-14/4 durante 3 min e em seguida fechar;

- Nesta condição o CL PO-14/8 está pronto para alimentar o T.H abrindo o registro PO-14/7;

- Quando o nível de líquido baixar, devido à transferência do C.L. para o T.H., fechar o registro PO-14/10;

- Quando todo o lodo adensado for transferido para o TH, fechar PO-14/7, abrir o registro PO-14/11 e com a mangueira flexível, jatear água no fundo e nas paredes do CL.

- Abrir novamente por 3 min o registro PO-14/4 e fechar em seguida;

- Transferir para o TH o líquido obtido nas duas últimas manobras.

### Manobras para Colocar o CL PO-14/16 em Operação

- A primeira operação já foi citada no item 4.10.2. f) e g)

- Repetindo: Fecha o registro PO-14/2 e abrir o registro PO-14/1.

- Quando o nível do líquido chegar nos vertedores triangular PO-14/5, abrir o registro PO-14/13;

- Quando o lodo adensador chegar nas caixas dos vertedores PO-14/14, fechar o registro PO-14/1;

- Abrir o registro PO-14/2;

- Nesta ocasião o CL PO-14/8 deve estar vazio;

- Abrir o registro PO-14/3 por 3 min e em seguida fechar;

- Fechar o registro PO-14/13;

- Abrir o registro PO-14/15 para encher o TH.

As manobras seguintes são repetidas de forma parecida das realizadas no CL PO-14/8.

### Informações

Em todas as manobras de transparência do lodo adensado do C.L. para o TH, o operador deve observar sempre o nível no TH.

O período de operação para um concentrador de lodo fique saturado, dependerá a produção de lodo na ETA e esta depende da qualidade da água bruta.

A Figura 4.10 ilustra o Concentrador de Lodo projetado.

Inserir

Figura 4.17 - Concentrador de Lodo

## Reservatório de recirculação do sobrenadante (Rrec-2) e sistema de recalque para reaproveitamento (EE-3)

O R. Rec - 2 recebe todo o líquido resultante do adensamento do lodo e da centrífuga. A EE-3, automatizada, recalca o líquido para o R. Rec – 1. Deste último a EE-3 recalca para o reaproveitamento na ETA.

Manobras

As manobras de rotina dos conjuntos PO-18/1 e PO-18/2, são realizadas pelo sistema de automação e os registros PO-18/3, PO-18/4, PO-18-5 e PO-18/6 devem estar sempre abertos.

As Figuras 4.11 e 4.12 ilustram respectivamente, o reservatório de recirculação do sobrenadante e o sistema de recalque para reaproveitamento (EE-3) projetados.

## Reservatório de Homogeneização de lodo, sistema de recalque do lodo homogeneizado e sistema de dosagem de Polímero

O objetivo destas unidades é atender aos pré-requisitos exigidos pela centrífuga, isto é, concentração uniforme do lodo na entrada da centrífuga e dosagem do lodo com polímero.

Manobras

- No Tanque de Homogeneização

- Abrir o registro PO-14/7 ou PO-14/15 até encher o TH PO-17/1, em seguida fechar.

- Ligar os agitadores PO-17/2 no quadro elétrico PO-17/3.

Informações:

- Se o trabalho de desidratação for contínuo é possível alimentar o TH abrindo parcialmente o registro PO-14/7 ou PO-14/15, até equilibrar a entrada e saída de lodo no TH;

- Os misturadores só devem ser ligados quando suas hélices estiverem 10cm submersa no lodo;

- Após operação no TH o mesmo deve ser lavado com jato de água abrindo o registro PO-17/5

A Figura 4.13 ilustra a Casa de Desidratação Mecânica e o Tanque de Homogeinização projetados.

## Estação Elevatória 4

Esta elevatória tem a finalidade de recalcular o lodo homogeneizado para a centrífuga. Na saída do recalque é aplicado o polímero.

Inserir

Figura 4.18 - Reservatório de Recirculação do Sobrenadante (50 m3)

Inserir

Figura 4.19 - EE-3 - Sistema de Recalque para Reaproveitamento

Inserir

Figura 4.20 - Casa de Desidratação Mecânica e Tanque de Homogeinização

## Manobras para iniciar a operação da desidratação através da centrifugação

Inicialmente todos os registros estão fechados.

- Abrir o registro PO-17/4 após homogeneização;

- Escolher o sistema de recalque de lodo como PO-17/6, abrir o registro PO-17/8 e PO-17/10 ou PO-17/7, abrir o registro PO-17/9 e PO-17/11;

- Antecipadamente diluir com água o polímero a 0,5% utilizando os registros PO-17/15 e PO-17/20;

- Abrir o registro PO-17/16 ou PO-17/22;

- Abrir os registros PO-17/17 e PO-17/18 ou PO-17/21 e PO-17/20;

- Colocar o reservatório de coleta de torta sob a centrífuga:

- No quadro de comando PO-17/12 ligar na sequência:

- Os misturadores PO-17/13 e PO-17/14;

- O recalque de lodo escolhido para operar PO-17/6 ou PO-17/7;

- O dosador de polímero e ajustar a dosagem em torno de 200g/m³.

Manobras para Desligar o Sistema da Centrifugação

- Fechar o registro PO-17/4;

- Imediatamente abrir o registro PO-17/5;

- No quadro de comando PO-17/12 desligar o dosador e o misturador de polímero;

- Fechar os registros PO-17/18 ou PO-17/19, PO-17/17 ou PO-17/21 e PO-17/16 ou PO-17/22;

- Quando a centrífuga não mais produzir a torta pela saída inferior o operador, no quadro de comando, deve desligar o recalque de lodo PO-17/6 ou PO-17/7 e fechar os registros PO-17/9 e PO-17/11 ou PO-17/8 e PO-17/10;

- No quadro de comando PO-17/12 desligar a centrífuga PO-17/23;

- Fechar o registro PO-17/5.

## Casa de Química

A Casa de Química é formada por:

- Área de estoque de produtos químicos;

- Equipamentos para diluição e dosagem de produtos químicos;

- Laboratório;

- WC.

### Área de Estocagem (PO-11/1)

Para estocar os sacos de produtos químicos o operador deve atender as orientações abaixo:

- Colocar os sacos sobre o extrado de madeira;

- Os sacos devem ser arrumados de forma que um saco fique sempre apoiado sobre dois sacos e cruzados;

- A altura de sacos tenha no máximo 1,70m;

- Cada produto químico deve ficar em blocos separados;

- Os sacos vazios devem ser guardados para um destino apropriado;

- O produto químico deve ser transportado até o tanque de diluição em carro de mão;

- O operador deve fazer uso de equipamento de proteção individual (EPI), toda vez que for manipular os produtos químicos.

### Cal Hidratada

4.15.2.1	Diluição de Cal Hidratada

- Manobras no Extintor PO-15/3

- Transportar até o misturador (extintor) de cal os sacos necessários à preparação da suspensão a 10%;

- Todos os registros que envolvem o misturador devem estar fechados;

- Abrir o registro PO-11/8 até encher o extintor, fechando-o em seguida;

- Ligar o misturador no quadro de comando PO-11/4;

- Levantar uma das tampas PO-11/5;

- Abrir o saco de cal e com a boca ligeiramente mergulhada na água colocar o produto na água com o misturador ligado;

- Após ter colocado o último saco fechar a tampa PO-11/5 e manter o misturador ligado no mínimo por 15 min;

- Para transferir a cal do extintor para o dosador o operador deve decidir qual dos dosadores deve receber a suspensão de cal, abrindo o registro PO-12/4 ou PO-12/5;

- Com o misturador ligado abrir o registro PO-11/6;

- Concluída a transferência de cal, total ou parte, fechar primeiro o registro PO-11/6, desligar o extintor e por último fechar o registro de entrada do dosador de cal PO-12/4 ou PO-12/5.

4.15.2.2 Manobras, Informações e Recomendações para o Sistema de Dosagem de Cal

- Na operação de rotina da ETA os dois dosadores de cal devem estar prontos e abastecidos para operar em regime de revezamento;

- O dosador de cal PO-11/9 opera com os conjuntos PO-11/15 e PO-11/16. Enquanto que o dosador PO-11/10 opera com os conjuntos PO-11/21 e PO-11/23;

- Os conjuntos PO-11/15 e PO-11/23 recalcam a cal para a Calha Parchall;

- Os conjuntos PO-11/16 e PO-11/23 recalcam a cal para o ponto de aplicação de correção do pH;

- Na dosagem de cal, recomenda-se operar um só dosador e um só recalque para um mesmo ponto de dosagem;

- Para simulação, o dosador de cal PO-11/10 e o recalque PO-11/23 irão operar dosando cal na Calha Parshall;

- Para iniciar a operação todos os registros envolvidos na dosagem de cal estão fechados;

- Inicialmente o operador deve conferir o nível de leite de cal levantando a tampa PO-11/28 e em seguida fechando;

- Abrir o registro PO-11/27 que alimenta com água o tanque PO 11/26 até o N.A máximo que será mantido pela bóia;

- Abrir os registros PO-11/25, PO-11/20;

- Ligar o conjunto moto-bomba PO-11/23 no quadro de comando PO-11/24;

- Em seguida ligar o dosador de cal PO-11/10 no quadro de comando PO-11/24;

- Abrir, regulando a dosagem de cal no PO-12/9;

- No laboratório o operador deve realizar testes de pH previamente definido em Jarr-Teste, no laboratório;

- Se necessário o operador pode abrir parcialmente o registro PO-12/8, facilitando o escoamento da cal.

4.15.2.3 Manobras para fim de operação

- Fechar o registro de controle de dosagem do dosador de cal PO-12/9;

- Abrir o registro PO-12/8 com o objetivo de lavar a instalação interna e fechar após 2 a 3 min;

- Desligar no quadro de comando PO-11/24, o dosador de cal PO-11/10 e o conjunto motor bomba PO-11/23;

- Imediatamente fechar os registros PO-11/20, PO-11/25 e o PO-11/27.

(Fim da operação)

4.15.2.4 Informações e Recomendações

- As manobras para operar o dosador PO-11/10, com o conjunto motor-bomba PO-11/21, se processam de forma semelhante ao já descrito. O mesmo acontecendo com as manobras necessárias para operar o dosador de cal PO-11/9 com os conjuntos PO-11/15 e PO-11/16;

- Importante: ao fim de cada operação, circular água limpa nas instalações hidráulica por um período de 2 a 3 min;

- Recomenda-se o uso de cal para floculação, tendo em vista que, a água do Rio São Francisco possui baixa alcalinidade e em boa parte do ano, elevada turbidez. Este tipo de água bruta flocula bem com pH em torno de 7,5, o que para isto é necessário o uso de cal na floculação.

### Sulfato de Alumínio

4.15.3.1 Preparação da solução de sulfato de alumínio (manobras, informações e recomendações)

- Da mesma forma que a cal o sulfato, de alumínio deve ser transportado da área de estoque PO-11/1 para os tanques de diluição utilizando EPI, carro de mão e monta carga PO-11/2;

- A concentração da solução é de 5%. Para o cálculo o operador deve considerar o volume útil da tina PO-11/38;

- Todos os registros que envolvem o processo de diluição devem estar fechados;

- Nas condições mencionadas acima o operador pode colocar o conteúdo de um saco (50kg) no cocho PO-11/39;

- Abrir o registro PO-11/40;

- Com uma pá de madeira o operador deve facilitar a dissolução do sulfato granular;

- Quando o sulfato do primeiro saco dissolver, colocar os demais sacos, um de cada vez, repedindo a operação. Recomenda-se o uso de balança;

- Quando a primeira hélice ficar 20cm submersa, ligar o agitador PO-11/37. Após o tanque estar cheio, manter a agitação por 30 min desligando em seguida;

- Deixar a solução de sulfato repousar no mínimo durante uma hora;

- Após o repouso a solução de sulfato pode ser utilizada, abrindo o registro PO-11/37;

- Em uma operação de rotina todos os tanques devem estar prontos para uso do sulfato;

- Quando o conteúdo de um tanque terminar, o operador fecha o registro PO-11/37 e imediatamente abre o registro PO-11/38;

- Em seguida o operador deve iniciar a rotina para diluição do sulfato no tanque vazio.

4.15.3.2 Manobras para dosagem de sulfato de alumínio

- O operador deve decidir qual dosadora PO-11/30 ou PO-11/35 deve operar;

- Abrir o registro PO-11/37 de qualquer tanque de sulfato;

- Abrir os registros PO-11/31 e PO-11/32 do dosador PO-11/30 ou PO-11/33 e PO-11/34 do dosador PO-11/35;

- Ligar no quadro de comando PO-11/36 o dosador escolhido para operar;

- Regular a vazão do dosador, definido previamente nos testes de laboratório;

- Realizar os testes de laboratório da água floculada e observar a qualidade do floco formado.

Recomendações:

- O operador tem que estar vigilante para não permitir que o dosador trabalhe vazio;

- Os dosadores devem trabalhar em regime de revezamento.

4.15.3.3 Manobras para limpeza das tinas

- As substâncias insolúveis do sulfato de alumínio se depositam no fundo das tinas;

- Quando necessário, realizar operação de limpeza;

- Primeiro o operador deve utilizar todo o sulfato dissolvido;

- Abrir o registro PO-12/13 até esgotar os insolúveis depositados;

- Se necessário abrir o registro de água PO-11/40;

- Se necessário varetar o insolúvel, por baixo e com o registro PO-12/13 aberto;

- Por último fechar o registro PO-12/13 e PO-11/40;

- Realizar a operação de diluição com o tanque limpo.

Recomendação:

Este procedimento só é necessário quando o nível de insolúvel se aproxima do tubo de registro PO-12/14.

### Manobras, preparação e dosagem do Flúor

- Abrir o registro PO-11/41 até encher o reservatório de 1000 l;

- Colocar o produto de flúor para uma concentração de 1%;

- Ligar o misturador PO-11/40 no quadro de comando PO-11/43, durante 15 min, desligando em seguida;

- Abrir o registro PO-12/15;

- Ligar a bomba dosadora PO-11/42 no quadro de comando PO-11/43;

- Mergulhar a mangueira flexível se sucção da bomba dosadora na solução de flúor;

- Conferir o fluxo da solução na bomba dosadora;

- Regular a dosagem, isto é, a vazão da dosadora;

- Coletar amostra de água no PO-01/2 e realizar, no laboratório, análise de flúor. Este deve ser no máximo 0,7 mg/l F;

- Recomenda-se que o tanque reserva PO-11/39 esteja sempre pronto e que as dosadoras PO-11/42 operem com revezamento.

As Figuras 4.14 e 4.15 ilustram a Casa de Química projetada.

Figura 4.21 - Casa de Química - Planta

Figura 4.22 - Casa de Química - Cortes

### Sistema de Cloração com Cloro Gás

4.15.5.1 Manobras, informações e recomendações para operação do sistema de cloro gás com cilindros de capacidade 900kg

- Inicialmente todos os registros estão fechados;

- O cilindro ao ser colocado sobre a base de madeira deve ficar posicionado de forma que os seus registros PO-23/12 e PO-23/13 fiquem sempre na posição vertical;

- Na simulação só as unidades citadas irão operar: PO-23/2, PO-23/4 e PO-23/5;

- Somente o registro na posição superior PO-23/12 deve ser ligado no barrilete de cloro PO-23/14;

- Abrir o registro de barrilete PO-23/9 e verificar se o monômetro de cloro gás PO-23/15 indica aumento de pressão pela presença de cloro;

- Abrir o registro PO-23/8;

- Abrir o registro PO-23/11;

- Abrir os registros PO-23/20 e PO-23/18;

- Ligar o conjunto motor bomba no quadro de comando;

- Abrir o regulador de vazão no rotâmetro do dosador de cloro;

- Abrir o registro PO-23/17;

- Regular a vazão de dosagem do clorador em operação de dosagem;

- Realizar testes de cloro residual na saída do reservatório de distribuição na saída do reservatório de distribuição e nas extremidades de rede.

4.15.5.2 Manobras e recomendações para terminar a operação de dosagem de cloro

- Fechar o registro PO-23/9, cujo cilindro está em operação;

- Esperar o manômetro PO-23/15 indicar pressão zero;

- Fechar o registro PO-23/17;

- Fechar o registro PO-23/11;

- Imediatamente desligar o conjunto motobomba que está em operação PO-23/5;

- Fechar o registro PO-23/20;

- Abrir o registro de descarga do barrilete de recalque PO-23/3. Manter aberto até nova operação;

- Após descarga completa fechar o registro PO-23/19;

- Recomenda-se operar o clorador e o conjunto motobomba alternadamente e as manobras seguem na mesma sequência das indicadas;

4.15.5.3 Manobras para correção de vazamento de cloro

- As manobras necessárias dependem do nível de vazamento de cloro;

- Em qualquer vazamento é indispensável o uso do E.P.I.;

- O vazamento de cloro geralmente acontece:

- No cilindro PO-23/2 (muito raramente);

- Na válvula do cilindro PO-23/12 e PO-23/13;

- No barrilete PO-23/14;

- Na conexão barrilete/cilindro;

- Nos registros de cloro gás;

- No dosador de cloro (pouco frequente);

- Na mangueira que liga o clorador ao injetor (pouco frequente);

- Se o vazamento é pequeno, de um modo geral, recomenda-se fechar o registro do cilindro PO-23/12;

- Com ajuda de um frasco de amônia aberto, identificar o ponto de vazamento;

- Se necessário retirar todo o sistema de dosagem de cloro para os devidos reparos;

- Se o vazamento for no cilindro ou na válvula de cilindro PO-23/12 ou PO-23/13, sem condições de correção, recomenda-se:

- Retirar o cilindro;

- Transportar para um rio ou lagoa;

- Afogar na água o cilindro até que todo o seu conteúdo tenha vazado;

- Se não existir rio ou lagoa levar o cilindro para local afastado de casa e plantações;

- Se o vazamento for em uma das válvulas, porém, em condições de ser fechada, o operador deve girar o cilindro colocando a válvula em condições de ser operada, para cima e operar normalmente;

- Apesar das alternativas propostas, em um acidente com vazamento de cloro, o operador deve decidir qual a melhor maneira para amenizar os efeitos do cloro gás;

4.15.5.4 Manobras para operar o sistema de cloração, que utiliza o cloro gás em cilindros com capacidade de 50kg

- Todas as manobras indicadas para o sistema que utiliza cilindro com capacidade de 900kg, podem ser utilizadas para o sistema que utiliza cilindros com capacidade de 50kg;

- Recomenda-se apenas que o cilindro deve ficar posicionado sempre na vertical.

A Figura 4.16 a seguir ilustra a Casa de Cloração projetada com cilindros de 900 Kg.

Inserir Figura 4.16 –

Figura 4.23 - Casa de Cloração

# PROCEDIMENTOS PARA OPERAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS (POÇOS DE SUCÇÃO DAS ELEVATÓRIAS)

A operação de reservatórios se resume na abertura ou fechamento de registros/válvulas de controle, e na observação das condições operacionais das chaves bóias de nível.

As estruturas dos barriletes dos reservatórios devem ser inspecionadas diariamente para verificar a existência de vazamento ou não, bem como para realizar a limpeza das estruturas.

# RECEBIMENTO DO TURNO

Ao assumir o Plantão, o Supervisor e seus Operadores estarão iniciando o seu período de serviço.

Na Transferência de Turno, os Supervisores do turno anterior e do turno seguinte devem observar se as anotações efetuadas no Livro de Turno conferem, informando as condições de funcionamento das unidades e de seus equipamentos (principalmente no caso das Estações Elevatórias), meios de comunicação (rádio transmissor e telefone) e eventuais ações de manutenção (preventiva e/ou corretiva) que tenham sido realizadas.

A Equipe que está recebendo o Turno deve atentar cuidadosamente para certificar-se de que as anotações constantes no Livro de Turno, e efetuadas pela Equipe anterior, estejam em acordo com o observado na vistoria realizada.

A partir do momento que for efetuada a transferência de Turno, a completa responsabilidade pelas unidades do SAA é da Equipe que inicia o serviço.

# Falhas de Funcionamento - Sintomas e Causas

Neste Capítulo são relacionadas falhas de funcionamento mais comuns, com seus sintomas e causas mais prováveis, verificadas principalmente no âmbito operacional de Estações Elevatórias (EE´s).

Em caso de identificação de alguns destes sintomas, o Operador deve anotar a data e o horário em que constatou as irregularidades e informar imediatamente ao Supervisor, para que o mesmo tome as providências necessárias.

## BOMBAS CENTRÍFUGAS

| Sintomas | Causas |
| --- | --- |
| Ruído Excessivo | Bolhas de ar ou vapor dentro da bomba; Vazão Insuficiente; Desgaste de Rolamento; Rotor em atrito com a Carcaça; Presença de materiais estranhos arrastados pelo líquido bombeado; Desalinhamento da base ou do eixo de tubulação. |
| Vibrações | Rotor obstruído ou corroído; Eixo empenado; Desalinhamento da tubulação de recalque; Mancais gastos; Rolamentos maltratados ou não lubrificados. |
| Vazamento excessivo na Gaxeta | Desalinhamentos; Eixo empenado; Rolamentos gastos; Eixo ou bucha do eixo corroída ou desgastada; Montagem incorreta do engaxetamento; Rotor desbalanceado. |
| Bomba não recalca | Velocidade de rotação insuficiente; Sentido de rotação invertido; Bolsões de vapor ou ar na tubulação de Sucção; Entrada da sucção não adequadamente submersa. |
| Vazão Insuficiente | Entrada de ar na tubulação de sucção; Velocidade de rotação baixa; Rotor parcialmente obstruído; Pressão de sucção insuficiente; Rotor avariado ou corroído; Insuficiência de líquido; Excesso de gás/ar dissolvido no líquido. |
| Pressão Insuficiente | Vazamento no ramal de sucção; Ar ou vapor na linha; Excesso de gás/ar no líquido; Velocidade de rotação baixa; Rotor parcialmente obstruído. |
| Sobrecarga no Motor | Rotação elevada; Sentido de rotação invertido; Desalinhamentos; Rolamentos gastos; Rotor parcial ou totalmente obstruído. |
| Bomba não parte | Falta de uma das fases; Sobrecarga do motor; Fusível queimado. |

## MOTOR ELÉTRICO

| Sintomas | Causas |
| --- | --- |
| Motor não parte, ou então parte e desliga logo em seguida | Falta de Fase; Relé de Sobrecarga desliza; Fusível queimado; Ligação errada; Motor travado. |
| Motor ronca sem se mover ou move-se lentamente | Falta de Fase; Carga desequilibrada (excênctrica). |
| Motor aquece acima do Normal | Sobrecarga; Ventilação obstruída. |
| Mancais aquecendo | Falta de Lubrificação; Mancal em más condições; Eixo desalinhado; Base do motor solta. |

## VÁLVULAS

| Sintomas | Causas |
| --- | --- |
| Válvula Presa | Excesso de Pressão; Lubrificação Inadequada; Corpo estranho entre o Carretel e a Carcaça; Retentor colado ou encunhado (deformado). |
| Válvula não se move | Pressão de retorno excessiva; Vazão de retorno excessiva; Conexões frouxas; Mola quebrada ou desajustada. |

## TUBULAÇÕES, FLANGES E CONEXÕES

Ocorrendo vazamentos, verificar estado das juntas, parafusos e porcas de fixação.

## procedimentos para falta de energia elétrica

Na ETA e ETL todos os dosadores param de funcionar por falta de energia e devem ser desligados. Os pontos onde existe automação devem ser inspecionados e em cada caso adotar a operação manual, se necessário.

No que se refere aos dispositivos para atenuação dos efeitos dos transientes hidráulicos nada precisa ser feito nas situações em que ocorrer falta de energia. A maior parte dos tanques unidirecionais permanecerá, após uma falta de energia, com um volume de água suficiente para realização da proteção do sistema caso ocorra um acionamento seguido de desligamento das bombas. Alguns tanques se encherão automaticamente na condição estática e outros encherão automaticamente com o acionamento das bombas.

# Procedimentos para Manutenção do Sistema

Existem várias razões que obrigam um sistema de abastecimento de água a estabelecer um serviço organizado de manutenção de suas instalações e do seu equipamento.

Uma delas é que o abastecimento de água é sem dúvida o mais importante serviço de utilidade pública, não podendo sofrer paralisações súbitas.

O objetivo desta exposição é desenvolver alguns princípios de manutenção, os quais podem ser usados para entender uma manutenção completa, moderna, eficiente e funcional, para qualquer instalação específica.

Para esse propósito, definiremos manutenção simplesmente como a conservação ou proteção de propriedades ou equipamentos em uma dada condição, especialmente no que se refere à eficiência a baixo custo.

Baseados nesta definição pode-se então dizer que são funções de manutenção:

- INSPEÇÃO: Essa atividade é uma sistemática e periódica verificação das estruturas, pisos e equipamentos, para detectar condições que poderão ser causas de paralisação ou depreciação excessiva;

- SERVIÇO: Nessa categoria podem ser incluídos: lubrificação, ajustes, limpezas, substituições de pequenas partes, pinturas, jardinagem;

- REPARO: É a substituição ou restauração para colocar em boas condições de funcionamento as partes defeituosas ou gastas, reveladas quer por inspeções quer por paralisações;

- MODIFICAÇÃO: Aqui se tem que considerar alterações de partes ou troca de material para reduzir o custo ou aumentar a eficiência;

- SUBSTITUIÇÃO: Isto é, a instalação de novas ou diferentes unidades em lugar das existentes que se tornam antieconômicas ou ineficazes devido a funções obsoletas, partes obsoletas, operação excessiva ou custos elevados de manutenção ou má aplicação.

Considerando-se, tratar-se de um sistema novo, as funções de manutenção se restringirão, basicamente, a Inspeções, Serviços e Reparos.

Na seqüência são apresentados um roteiro de manutenção e as falhas de funcionamento dos principais equipamentos.

Salienta-se que deverão ser observadas também as orientações dos fabricantes dos equipamentos.

## Roteiro de Manutenção

| ENTIDADE | ROTEIRO DE MANUTENÇÃO | EQUIPAMENTO |
| --- | --- | --- |
|  |  | Conjunto Motobomba |

| Período (semanas) | Inspecionar | Quanto à | Serviço/Reparo |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Bomba: mancais de rolamento, gaxetas e sistema de refrigeração. | Vazamentos, sujeiras etc. | Limpeza, lubrificação e ajuste. |
|  | Acoplamento | Sujeira etc. | Limpeza e lubrificação. |
| 13 | Motor: mancais de rolamentos, correntes, tensão e velocidade, pó, umidade, vazamento de óleo, desalinhamento, vibração, sobrecarga. | Sujeira, deficiência de lubrificação, aquecimento anormal, umidade, alinhamento, vibração, sobrecarga. | Limpeza, lubrificação, teste: amperagem/voltagem/rotação |
| 52 | Bomba: Interior e instrumento de pressão. | Desgaste, corrosão, desregulagem nos instrumentos de pressão etc. | Limpeza, recupere ou substitua e calibre |
|  | Acoplamento: luvas. | Deficiência de lubrificação, alinhamento etc. | Lubrificação e alinhamento |
| 52 | Motor: estator, mancais de rolamentos, enrolamento, terminais de ligação e cabos de alimentação. | Danos mecânicos, resistência do isolamento, desgaste dos mancais etc. | Limpeza, teste o isolamento, reenvernize, recupere ou substitua. |

Observação: Lavar os rolamentos da bomba com óleo Diesel. Os aclopamentos e rolamentos do motor elétrico devem ser lavados com Varsol.

| ENTIDADE | ROTEIRO DE MANUTENÇÃO | Equipamento |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tanque de Preparo |

| Período (semanas) | Inspecionar | Quanto à | Serviço/Reparo |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Interior e exterior | Corrosão das paredes | Limpeza e reparos |

| ENTIDADE | ROTEIRO DE MANUTENÇÃO | Equipamento |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bomba Dosadora |

| Período (semanas) | Inspecionar | Quanto à | Serviço/Reparo |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Interior e exterior | Pó, corrosão, componentes e vazamentos | Limpeza e reparos |
|  | Fixação | Fixação | Reapertos |
|  | Válvulas | Funcionamento | Limpeza ou substituição |

| ENTIDADE | ROTEIRO DE MANUTENÇÃO | Equipamento |
| --- | --- | --- |
|  |  | Registros |

| Período (semanas) | Inspecionar | Quanto à | Serviço/Reparo |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Registros: caixa de gaxetas, juntas de vedação, haste e porca de manobra | Vazamentos e desgastes etc. | Ajuste, recupere ou substitua. |

| ENTIDADE | ROTEIRO DE MANUTENÇÃO | Equipamento |
| --- | --- | --- |
|  |  | Entrada de Força |

| Período (semanas) | Inspecionar | Quanto à | Serviço/Reparo |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Exterior e proximidades. | Pó, óxidos, corrosão, danos mecânicos etc. | Limpeza |
|  | Ferragem das seccionadoras. | Fixação às cruzetas etc. | Reaperto. |
|  | Elos fusíveis. | Óxidos, capacidade, folgas etc. | Limpeza, teste continuidade, ajuste. |
|  | Contatos. | Sulcos, rugosidades, óxidos etc. | Limpeza. |
|  | Pára-raios. | Funcionamento etc. | Teste ou substitua. |
|  | Cabos e conexões e muflas. | Danos mecânicos, aquecimentos anormais, pressão dos contatos, pó, vazamentos, aterramento etc. | Limpeza e reaperto; teste |

| ENTIDADE | ROTEIRO DE MANUTENÇÃO | Equipamento |
| --- | --- | --- |
|  |  | Quadro de Distribuição |

| Período (semanas) | Inspecionar | Quanto à | Serviço/Reparo |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Interior, exterior e proximidades. | Pó, graxa, óleo, corrosão, danos mecânicos etc. | Limpeza. |
|  | Barramentos, fiação, terminais | Danos mecânicos, isolamentos carbonizados, aquecimento anormal | Reaperte, teste o isolamento, recupere ou substitua |
|  | Fusíveis e contatos. | Capacidade, continuidade, sulcos, rugosidades, oxidação etc. | Limpeza, teste ou substitua. |
|  | Molas e articulações, e câmaras de rutura. | Pressão de contato, liberdade de movimento, queima, quebra, etc. | Limpeza ou substituição. |
|  | Instrumentos e lâmpadas de sinalização. | Contato, sujeira, corrosão, funcionamento etc. | Limpeza, teste e substituição. |
|  | Circuitos de iluminação e da bóia de sinalização. | Danos mecânicos, corrosão, óxidos isolamentos carbonizados, pressão de contato, aquecimento anormal, corrente, tensão etc. | Limpeza, teste o isolamento, reaperte ou substitua, e teste amperagem e voltagem. |

| ENTIDADE | ROTEIRO DE MANUTENÇÃO | Equipamento |
| --- | --- | --- |
|  |  | Disjuntor |

| Período (semanas) | Inspecionar | Quanto à | Serviço/Reparo |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Exterior e proximidades. | Pó, graxa, óleo, danos mecânicos, junta de vedação etc. | Limpeza. |
|  | Sistema de proteção e comando, e relés de sobrecarga. | Isolamentos carbonizados, continuidade, contato, danos mecânicos, sujeira, corrosão, capacidade etc. | Limpeza, teste o isolamento, capacidade e continuidade; ajuste. |
|  | Barramentos, cabos alimentadores e terminais. | Isolamento, contato, sujeira, corrosão, danos mecânicos, aquecimento anormal etc. | Teste o isolamento, limpe, reaperte e substitua. |
|  | Óleo | Características, nível etc. | Colha amostra, complete ou substitua. |
|  | Buchas de entrada e saída, e muflas. | Pó, graxa, óleo, danos mecânicos etc. | Limpeza e complete. |
|  | Comando manual e automático (articulações) | Sujeira e liberdade de movimento. | Limpeza e lubrificação. |

## Procedimento de Manutenção das Adutoras

A manutenção do sistema de adução está restrita a ocorrência de vazamentos, que deverá ter a sua origem rapidamente identificada e corrigida. Inicialmente é necessária a identificação do local do vazamento, do diâmetro e do material do tubo, escavando o local até que a tubulação fique totalmente aparente e então realizar a substituição ou emenda do tubo danificado.

Deve-se utilizar ferramentas e materiais adequados para a perfeita execução dos reparos, tais como: pá, picareta, enxada e serrote. Além disso, é essencial a utilização de EPI adequada (Equipamento de Proteção Individual) para o serviço identificado.

Quando o vazamento é notificado, uma luva do material e diâmetro referente ao tubo danificado deve ser relacionada entre os materiais a serem utilizados no reparo.

O funcionamento da adutora deverá ser interrompido, verificando a necessidade de esvaziamento do trecho danificado para permitir a execução do reparo. Este esvaziamento tenderá a causar admissão de ar que poderá resultar em falta d’água ou mesmo em golpe de aríete após a adutora retornar a sua operação.

Na tentativa de evitar esta ocorrência, as manobras devem ser realizadas por profissionais capacitados e a atividade deve ter uma programação detalhada e respeitada por todos que comporão a equipe de reparo.

A adutora deve ser mantida cheia, caso isto não seja possível o seu enchimento deve ser controlado, a fim de permitir o esgotamento de ar pelas ventosas. O controle da vazão permitirá uma retirada mais eficiente dos eventuais bolsões de ar existentes.

Para contribuir com uma melhor operação de manobra, as pressões deverão estar equalizadas e para isso os registros devem ser operados lentamente. Para auxiliar na manobra, a mesma deve ser acompanhada por medições de vazões e pressão. Estas medidas devem ser adotadas para que se tenha uma aferição de manobra.

As ocorrências de vazamento são eventuais, e por isso não é possível estabelecer uma periodicidade para elaborar um planejamento de execução das mesmas, deve-se, no entanto, registrar o fato no livro de ocorrências.

Os principais procedimentos a serem adotados para manutenção das adutoras são os seguintes:

- No caso de vazamentos:

  - O local deve ser sinalizado;

  - Os materiais e ferramentas necessárias para execução do reparo devem estar acessíveis;

  - A adutora deve ser esvaziada;

  - Tubo ou junta avariada devem ser substituídos, de acordo com as etapas:

  - limpar perfeitamente a ponta e o interior da bolsa do tubo;

  - colocar o anel de borracha na canaleta existente na bolsa do tubo, de maneira que fique perfeitamente instalado;

  - aplicar uma camada de pasta lubrificante sobre a parte visível de junta e na ponta do tubo numa extremidade de 6 a 8 cm;

  - colocar a ponta do tubo a assentar junto do tubo já instalado, encostando-a ao anel;

  - empurrar o tubo até que atinja o fundo da bolsa, puxando-a então para fora, cerca de 1 cm, a fim de permitir uma folga para a dilatação da junta.

  - Deve-se recolher os equipamentos, materiais e ferramentas utilizados e guardá-las em local apropriado.

- Para manutenção das Ventosas:

Para a manutenção das ventosas em caso de defeitos, devem ser tomadas as seguintes providências:

  - Fecha-se o registro;

  - Remove-se ventosa e examina-se a bola e a junta, substituindo-se o que estiver estragado. Deve-se ter sempre o cuidado, quando cortar a junta, para que o orifício interno fique rigorosamente circular, sem qualquer defeito nas arestas para se obter uma perfeita vedação.

- Para inspeção e manutenção dos equipamentos de segurança contra transientes hidráulicos:

As ventosas e as válvulas de retenção deverão ser inspecionadas mensalmente para assegurar que estão em perfeito estado de funcionamento. As atividades de manutenção preventiva destes equipamentos deverão ser definidas pelos fabricantes.

## Procedimento de Manutenção dos Reservatórios

A manutenção dos reservatórios se limita a atividades de limpeza, pois além de pequenos animais e insetos que entram constantemente nos mesmos, existe a possibilidade de acúmulo de material decantável no fundo dos reservatórios. Deve-se prever limpezas semestrais e para sua execução serão utilizados vassouras, pás e vasilhames para retirada das impurezas. O reservatório deverá ser esvaziado através da descarga de fundo por abertura manual sendo em seguida realizado o processo de limpeza.

Deve ser prevista a utilização de EPI adequada à perfeita execução dos serviços.

# DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO

## RESPONSABILIDADE

Todo componente de Equipe Operacional, qualquer que seja a sua função, é responsável pela execução correta e segura do seu trabalho diário, não devendo expor ao perigo a sua integridade física e a de seus companheiros de serviço, zelando pelos produtos, equipamentos e objetos que lhe foram confiados.

É dever de cada Operador estar atento às condições de riscos/perigo que possam surgir nos seus locais de trabalho e sugerir melhorias para evitar acidentes ou práticas perigosas.

Por sua vez, cada Supervisor deve orientar/instruir seus subordinados, quanto às Normas de Segurança existentes na Empresa, no sentido de que qualquer trabalho a ser executado em sua área cumpra as mesmas, integralmente.

## PROGRAMA DE SEGURANÇA

Deverá ser elaborado um Programa de Segurança, Higiene Ocupacional e Meio Ambiente, contemplando no mínimo:

- As condições e meio ambiente de trabaIho nas atividades e operações a serem executadas, levando-se em consideração riscos de acidentes e de doenças do trabalho e suas respectivas medidas preventivas;

- Projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as etapas da execução do serviço;

- Especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas;

- Layout inicial dos locais de trabalho, contemplando, inclusive, previsão de dimensionamento das áreas de vivência;

- Programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, com sua carga horária;

- Sistemática de contratação de empregados;

- Treinamento específico nos Procedimentos de Trabalho;

- Entrega de EPI e ferramentas adequadas e em perfeito estado de uso e conservação;

- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA;

- Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO;

- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA.

## EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Deverá ser fornecido EPI gratuitamente aos empregados, conforme determina a NR-6 da Portaria 3214/78 do MTE, bem como ministrado treinamento sobre as formas adequadas de sua utilização, condições de uso, higienização e acondicionamento. Os tipos e quantidades em estoque dos EPI deverão ser compatíveis com o número de empregados e tipos de serviços em que os mesmos estejam envolvidos. Para garantia da utilização adequada dos EPI, nas diversas atividades em que são requeridos, deverão ser seguidas as seguintes diretrizes:

- Somente poderão ser utilizados EPI que possuam em caracteres indeléveis e visíveis, o nome comercial do fabricante ou importador e o número do Certificado de Aprovação - CA emitido pelo TEM;

- Será garantida a reposição de elementos filtrantes e substituição de EPI que apresentem algum sinal de desgaste, que possa de alguma forma comprometer o seu uso seguro;

- Os elementos filtrantes deverão no momento da entrega ao usuário, ter a data da entrega e abertura do lacre registrada nos mesmos. Não será admitido o uso de EPI danificado, contaminado ou com qualquer outra condição proibitiva;

- Os EPI que possam ser utilizados por mais de um indivíduo, deverão ser higienizados por processo de limpeza e desinfecção seguros, que não provoquem danos ao equipamento e deverão ser acondicionados em sacos plásticos para futuras utilizações;

- Especial atenção deve ser dedicada aos cintos de segurança, os quais deverão ter talabartes em “Y” (duplos), com dupla trava;

- Cinto de segurança tipo abdominal somente deve ser utilizado em serviços de eletricidade e em situações em que funcione como limitador de movimentação;

- Cinto de segurança tipo para-quedista deve ser utilizado em atividades a partir de 2,0m de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador;

- Os cintos de segurança tipo abdominal e tipo para-quedista devem possuir argolas e mosquetões de aço forjado, ilhoses de material não-ferrosos e fivela de aço forjado ou material de resistência e durabilidade equivalente;

- Para os soldadores, os cintos deverão ter talabarde com alma de aço;

- A bota de segurança deve possuir biqueira de aço, exceto para eletricistas, onde é indicada a bota com biqueira em material termoplástico;

- Para os usuários de óculos com lentes corretivas, deverão ser confeccionados óculos especiais de segurança com lentes corretivas;

- Não será permitido o uso de lentes de contato;

- Para trânsito, é obrigatório o uso de calçado de couro fechado;

- Nas atividades onde haja contato com agentes biológicos, deverão ser utilizadas roupas, botas e luvas em PVC, além de máscaras apropriadas para reter vapores orgânicos;

- No caso de uso de roçadeira elétrica, deverão ser utilizados: protetor facial, capacete, avental e perneira de couro, luvas, protetor auricular, máscara contra poeira, óculos de segurança e botas, além das proteções da máquina.

- Como EPI básico, deverão ser adotados os seguintes equipamentos: Óculos de segurança contra impacto, botas de couro, luvas de vaqueta, protetor auricular, perneira para o risco de animais peçonhentos, camisa de mangas compridas e calça sem bolsos traseiros, em tecido 100 % algodão pré-encolhido;

- Para atividades nas subestações, deverão ser utilizados luva de borracha para alta tensão.

## SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS SUBESTAÇÕES, PAINÉIS ELÉTRICOS, QUADROS DE DISJUNTORES E CONJUNTOS MOTO-BOMBA

A execução e manutenção das instalações elétricas deverão ser realizadas por trabalhador qualificado e a supervisão por profissional legalmente habilitado. Todo profissional destinado a instalar, operar, inspecionar ou reparar instalações elétricas deve saber manusear e operar equipamentos de combate a incêndio utilizados nessas instalações e estar apto a prestar primeiros socorros a acidentados, especialmente através das técnicas de reanimação cardio-respiratória. Atenção especial deve ser dada aos ajudantes, que deverão ter todas as suas atividades monitoradas e avaliadas, de modo a evitar riscos inerentes às atividades dos eletricistas. As seguintes diretrizes de segurança devem ser obedecidas.

- Somente poderão ser realizados serviços nas instalações com o circuito elétrico desenergizado;

- É proibida a existência de partes vivas expostas de circuitos e equipamentos elétricos;

- As emendas e derivações dos condutores devem ser executadas de modo que assegurem a resistência mecânica e o contato elétrico adequado;

- O isolamento de emendas e derivações deve ter características equivalentes a dos condutores utilizados;

- Os condutores devem ter isolamento adequado, não sendo permitido obstruir a circulação de materiais e pessoas;

- Os circuitos elétricos devem ser protegidos contra impactos mecânicos, umidade e agentes corrosivos;

- Sempre que a fiação de um circuito provisório se tornar inoperante ou dispensável deve ser retirada pelo eletricista responsável;

- As chaves blindadas somente devem ser utilizadas para circuitos de distribuição, sendo proibido o seu uso como dispositivo de partida e parada de máquinas;

- Os fusíveis das chaves blindadas devem ter capacidade compatível com o circuito a proteger, não sendo permitida sua substituição por dispositivos improvisados ou por outros fusíveis de capacidade superior, sem a correspondente troca da fiação;

- Em todos os ramais destinados a ligação de equipamentos elétricos devem ser instalados disjuntores ou chaves magnéticas independentes, que possam ser acionados com facilidade e segurança;

- As redes de alta tensão devem ser instaladas de modo a evitar contatos acidentais com veículos, equipamentos e trabalhadores em circulação;

- Os transformadores e estações abaixadoras de tensão devem ser instalados em local isolado, sendo permitido somente acesso do profissional legalmente habilitado ou trabalhador qualificado;

- As estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos devem ser eletricamente aterradas;

- Nos casos em que haja possibilidade de contato acidental com qualquer parte viva energizada deve ser adotado isolamento adequado;

- Os quadros gerais de distribuição devem ser mantidos trancados, sendo seus circuitos devidamente identificados;

- Ao religar as chaves blindadas no quadro geral de distribuição, todos os equipamentos devem estar desligados;

- Máquinas ou equipamentos elétricos móveis só podem ser ligados por intermédio de conjunto plugue e tomada;

- Para operações onde exista o risco de arco voltáico e choques elétricos, deverão ser utilizadas roupas especiais em NOMEX e luvas para alta tensão, compatíveis com as tensões existentes.

## TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS

Os materiais devem ser adequadamente armazenados e estocados de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas e trabalhadores, a circulação de máquinas e materiais, o acesso aos equipamentos de combate a incêndio, a obstrução de portas ou saídas de emergência, bem como não provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou estruturas de sustentação, além do previsto em seu dimensionamento. Para que se processe a adequada circulação, armazenagem e manuseio de materiais devem ser seguidas as seguintes diretrizes:

- No caso de equipamentos de transporte, com força motriz própria (caminhão hidrovácuo), o operador deverá receber treinamento específico, de habilitação nessa função;

- As pilhas de materiais, a granel ou embalados, devem ter forma e altura que garantam a sua estabilidade e facilitem o seu manuseio;

- Tubos, vergalhões, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimensão devem ser arrumados em camadas, com espaçadores e peças de retenção, separados de acordo com o tipo de material e a bitola das peças;

- O armazenamento deve ser feito de modo a permitir que os materiais sejam retirados obedecendo a sequência de utilização planejada, de forma a não prejudicar a estabilidade das pilhas;

- Os materiais não podem ser empilhados diretamente sobre piso instável, úmido ou desnivelado;

- Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos devem ser armazenados em locais isolados, apropriados, sinalizados e de acesso permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento prévio dos procedimentos a serem adotados em caso de eventuais acidentes.

## MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS

A manutenção e inspeção das máquinas e equipamentos devem ser feitas de acordo com as instruções fornecidas pelo fabricante e/ou de acordo com as normas oficiais, devendo estar sempre atento ao cumprimento das seguintes diretrizes:

- Os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspeção de máquinas, somente podem ser executados com as máquinas paradas, salvo se o movimento for indispensável;

- A manutenção e inspeção somente podem ser executadas por pessoas credenciadas;

- A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a riscos só pode ser feita por trabalhador qualificado;

- Devem ser protegidas todas as partes móveis dos motores, transmissões e partes perigosas das máquinas ao alcance dos trabalhadores;

- As máquinas e equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes móveis, projeção de peças ou de partículas, devem ser providos de proteção adequada;

- O abastecimento de máquinas e equipamentos com motor a explosão deve ser realizado por trabalhador qualificado, em local e horário apropriado, utilizando-se de técnicas e equipamentos que garantam a segurança da operação;

- Na operação de máquinas e equipamentos com tecnologia diferente da que o operador esteja habituado a usar, deve ser ministrado novo treinamento de requalificação;

- As máquinas e equipamentos devem ter acionamento e parada de modo que:

  - Sejam acionados ou desligados pelo operador na sua posição de trabalho;

  - Não se localize na zona perigosa da máquina ou do equipamento;

  - Possam ser desligados em emergência por outra pessoa que não seja o operador;

  - Não possam ser acionados ou desligados, involuntariamente, pelo operador ou de qualquer outra forma acidental;

  - Não acarretem riscos adicionais.

- Toda máquina deve possuir dispositivo de bloqueio para impedir seu acionamento por pessoa não autorizada;

- As máquinas, equipamentos e ferramentas devem ser submetidos à inspeção e manutenção de acordo com as normas técnicas vigentes, dispensando-se especial atenção a freios, mecanismos de direção, cabos de tração e suspensão, sistema elétrico e outros dispositivos de segurança;

- Toda máquina ou equipamento deve estar localizado em ambiente com iluminação natural e/ou artificial adequada a atividade, em conformidade com a NBR 5.413 - Níveis de Iluminância de Interiores, da ABNT;

- As inspeções de máquinas e equipamentos devem ser registradas em documento específico, onde deverão constar as datas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas e a indicação de pessoa, técnico ou empresa habilitada que as realizou;

- Devem ser tomadas precauções especiais quando da movimentação de máquinas e equipamentos próximos a redes elétricas;

- As ferramentas devem ser apropriadas ao uso, proibindo-se o emprego das defeituosas, danificadas ou improvisadas, devendo ser substituídas imediatamente;

- Os trabalhadores devem ser treinados e instruídos para a utilização segura das ferramentas, especialmente os que irão manusear ferramentas elétricas/pneumáticas (roçadeiras, hidrovácuo);

- É proibido o porte de ferramentas manuais em bolsos ou locais inapropriados. Para tanto, deverá ser utilizada sacola ou caixa específica;

- As ferramentas manuais que possuam gume ou ponta devem ser protegidas com bainha de couro ou outro material de resistência e durabilidade equivalentes, quando não estiverem sendo utilizadas;

- Os condutores de alimentação das ferramentas portáteis devem ser manuseados de forma que não sofram torção, ruptura ou abrasão, nem obstruam o trânsito de trabalhadores e equipamentos;

- É proibida a utilização de ferramentas elétricas manuais sem duplo isolamento;

- Quanto às máquinas, equipamentos e ferramentas diversas:

  - Os protetores removíveis só podem ser retirados para limpeza, lubrificação, reparo e ajuste, e após devem ser, obrigatoriamente, recolocados;

  - Os operadores não podem se afastar da área de controle das máquinas ou equipamentos sob sua responsabilidade, quando em funcionamento;

  - Deve-se adotar outras medidas para eliminar riscos provenientes de funcionamento acidental;

  - As ferramentas manuais não devem ser deixadas sobre passagens, escadas, andaimes e outras superfícies de trabalho ou de circulação, devendo ser guardadas em locais apropriados, quando não estiverem em uso;

  - Para o uso de roçadeira, deverá ser o local totalmente isolado da presença de terceiros. Em caso contrário, deverá ser utilizada lâmina de nylon.

## ERGONOMIA

Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psico-fisiológicas dos trabalhadores, deverá ser realizada análise ergonômica do trabalho respeitando-se as seguintes diretrizes:

- Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas, por um trabalhador, cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou sua segurança;

- O limite máximo para deslocamento manual de peso será de 20 Kg;

- Todo trabalhador designado regularmente para o transporte manual de cargas, que não as leves, deve receber treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que deverá utilizar com vistas a salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes;

- Com vistas a limitar ou facilitar o transporte manual de cargas, deverão ser usados meios técnicos apropriados;

- Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito de pé, as bancadas, mesas, painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

- Ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com a atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;

- Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador;

- Ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação adequados dos segmentos corporais;

- Os assentos devem ter os seguintes requisitos mínimos de conforto:

  - Altura ajustável a estatura do trabalhador e a natureza da função exercida;

  - Características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;

  - Borda frontal arredondada;

  - Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

- Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem estar adequados às características dos trabalhadores e a natureza do trabalho a ser executado;

- Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade.

## ESCAVAÇÕES

Para a execução das escavações a céu aberto, serão atendidas as condições exigidas na NBR 9.061 - Segurança de Escavação a Céu Aberto. Os serviços de escavação devem ter responsável técnico legalmente habilitado. As áreas de trabalho devem ser previamente limpas, bem como todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavação devem ser escoradas. As seguintes diretrizes deverão ser incondicionalmente seguidas:

- Quando existir cabo subterrâneo de energia nas proximidades das escavações, as mesmas só poderão ser iniciadas quando o cabo estiver desenergizado;

- Taludes de escavações superiores a 1,25 m devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas e dispor de escadas ou rampas, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores;

- Os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância superior a metade da profundidade, medida a partir da borda do talude;

- Os taludes de escavações com altura superior a 1,75 m devem ter estabilidade avaliada e garantida pelo método de estabilização mais adequado;

- As escavações devem ter sinalização e isolamento, inclusive noturnos;

- Os acessos de trabalhadores, veículos e equipamentos às áreas de escavação devem ter sinalização de advertência permanente;

- É proibido o acesso de pessoas não autorizadas às áreas de escavação;

- Antes de ser iniciada a escavação, o responsável deve procurar se informar a respeito da existência de galerias, canalizações, cabos ou qualquer outro tipo de interferência;

- Os escoramentos devem ser inspecionados diariamente;

- Quando for necessário promover o rebaixamento do lençol freático, os serviços devem ser executados por pessoas ou empresas qualificadas;

- Cargas e sobrecargas ocasionais, bem como possíveis vibrações, devem ser levadas em consideração para determinar a inclinação das paredes do talude, a construção do escoramento e o cálculo dos elementos necessários;

- A localização das tubulações deve ter sinalização adequada;

- As escavações devem ser realizadas por pessoal qualificado, que orientará os operários, quando se aproximarem das tubulações até a distância mínima de 1,50 m;

- Tráfego próximo às escavações deve ser desviado e, na sua impossibilidade, reduzida a velocidade dos veículos;

- Devem ser construídas passarelas com largura mínima de 0,60 m, protegidas por guarda-corpos, quando for necessário o trânsito sobre a escavação.

## ESTRUTURAS METÁLICAS

Nos procedimentos de montagem e desmontagem de estruturas metálicas, deverão ser obedecidas as seguintes diretrizes:

- As peças devem estar previamente fixadas antes de serem soldadas, cortadas, parafusadas;

- Na edificação de estrutura metálica, abaixo dos serviços de corte, parafusagem ou solda, deve ser mantido piso provisório, abrangendo toda a área de trabalho situada no piso imediatamente inferior;

- O piso provisório deve ser montado sem frestas, a fim de se evitar queda de materiais ou equipamentos;

- Deve ficar a disposição do trabalhador, recipiente para depositar pinos, rebites, parafusos e ferramentas;

- Os elementos componentes da estrutura metálica não devem possuir resaltos;

- Quando for necessária a montagem, próximo às linhas elétricas energizadas, deve-se proceder o desligamento da rede, afastamento dos locais energizados, proteção das linhas, além do aterramento da estrutura e equipamentos que estão sendo utilizados;

- A colocação de pilares e vigas deve ser feita de maneira que, ainda suspensos pelos equipamentos de guindar, se executem a prumagem, marcação e fixação das peças;

- Os andaimes utilizados na montagem de estruturas metálicas devem ser suportados por meio de vergalhões de ferro, fixados à estrutura, com diâmetro mínimo de 0,018 m, largura mínima de 0,90 m e proteção contra quedas;

- Em locais de estrutura, onde, tecnicamente não se possa empregar os andaimes citados acima, devem ser usadas plataformas com tirantes de aço ou vergalhões de ferro, com diâmetro mínimo de 0,012 m, devidamente fixados a suportes resistentes;

- As escadas de mão somente podem ser usadas quando apoiadas no solo.

## OPERAÇÕES DE SOLDA E CORTE A QUENTE

As operações de solda e corte somente serão realizadas por trabalhadores qualificados, devendo-se atentar para as seguintes diretrizes:

- Quando forem executadas operações de solda e corte, será obrigatória a remoção por ventilação local exaustora dos fumos originados no processo;

- Dispositivo usado para manusear eletrodos deve ter isolamento adequado à corrente usada, a fim de se evitar a formação de arco elétrico ou choques no operador;

- Nas operações de solda e corte, é obrigatória a utilização de anteparo eficaz para a proteção dos trabalhadores circunvizinhos, em material incombustível;

- As mangueiras devem possuir válvulas corta-chamas, na saída do cilindro e chegada do maçarico;

- São proibidas substâncias inflamáveis e/ou explosivas próximo a cilindros de oxigênio;

- Os equipamentos de solda elétrica devem ser aterrados;

- Os fios condutores dos equipamentos, as pinças ou os alicates de solda devem ser mantidos longe de locais com óleo, graxa ou umidade, e devem ser deixados em descanso sobre superfícies isolantes;

- É proibida a execução de serviços de solda e corte onde estejam depositadas, substâncias combustíveis, inflamáveis e explosivas;

- Ao final dos serviços, os maçaricos devem ser despressurizados e as garrafas fechadas;

- Os recipientes de gases para solda devem obedecer as prescrições quanto ao transporte e armazenamento de produtos inflamáveis, inclusive utilizando capacetes protetores das válvulas, a fim de protegê-los contra impacto ou tensão;

- No armazenamento, os cilindros deverão ser devidamente isolados para evitar contatos de gases incompatíveis (ex : acetileno e oxigênio devem ficar afastados );

- Cobrir sistemas de drenagens das proximidades;

- Efetuar medições de explosividade na linha e/ou equipamento a ser reparado/montado e nas proximidades (externas à cabana) com possibilidade de ser atingido por uma fagulha, principalmente em gaxetas de válvulas, flanges e drenos, durante a liberação do serviço e esporadicamente caso se faça necessário;

- Percentual de 0% de explosividade na parte interna e externa da cabana é condição básica para a liberação do serviço. O responsável da liberação deve estabelecer o raio do monitoramento, baseado na criticidade de cada local;

- Mangueiras sem emendas ou remendos em cores distintas (Acetileno=vermelho, Oxigênio=verde ou preto), presas através de braçadeiras;

- Identificação do conteúdo das garrafas nas cores padrão (Acetileno=vermelho e Oxigênio=preto).

## ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS

As escadas de uso coletivo, rampas e passarelas destinadas a circulação de pessoas e materiais devem ser de construção sólida e dotadas de corrimão e rodapé. A transposição de pisos com diferença de nível superior a 0,40 m deve ser feita por meio de escadas ou rampas, sendo obrigatória a instalação de rampas ou escadas provisórias de uso coletivo para transposição de níveis como meio de circulação de trabalhadores.

## MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS DE ALTURA

Visando proteger a integridade física dos trabalhadores contra eventuais riscos de queda de altura, deverão ser adotadas as seguintes medidas de segurança:

- Serão instaladas proteções coletivas onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção de materiais;

- As aberturas no piso devem ter fechamento provisório resistente;

- As aberturas, em caso de serem utilizadas para o transporte vertical de materiais e equipamentos, devem ser protegidas por guarda-corpo fixo, no ponto de entrada e saída de material, e por sistema de fechamento do tipo cancela ou similar;

- O perímetro do serviço deve ser fechado com tela a partir da plataforma principal de proteção;

- A tela deve constituir-se em uma barreira protetora contra projeção de materiais e ferramentas.

## MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS E PESSOAS

Os equipamentos de transporte vertical de materiais e de pessoas devem ser dimensionados por profissional legalmente habilitado, devendo a montagem, desmontagem, manutenção e operação dos mesmos serem realizadas por trabalhador qualificado, sob supervisão de profissional legalmente habilitado. As seguintes diretrizes devem ser seguidas:

- No transporte vertical e horizontal de materiais, a área de movimentação da carga, deverá estar isolada e sinalizada;

- Quando o local de lançamento de materiais não for visível pelo operador do equipamento, deve ser utilizado sistema de sinalização, sonoro ou visual, ou comunicação por rádio para determinar o início e o fim do transporte;

- No transporte e descarga dos perfis, vigas e elementos estruturais, devem ser adotadas medidas preventivas quanto á sinalização e isolamento da área;

- Os acessos dos serviços devem estar desimpedidos, possibilitando a movimentação dos equipamentos de guindar e transportar;

- Antes do início dos serviços, os equipamentos de guindar e transportar devem ser vistoriados por trabalhador qualificado, com relação à capacidade de carga, altura de elevação e estado geral do equipamento;

- Todas as manobras de movimentação devem ser executadas por trabalhador qualificado e por meio de código de sinais convencionados;

- Devem ser tomadas precauções especiais quando da movimentação de máquinas e equipamentos próximos a redes elétricas;

- Os equipamentos devem estar totalmente travados e aterrados;

- Levantamento manual ou semimecanizado de cargas deve ser executado de forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja compatível com a sua capacidade de força;

- É proibido o transporte de pessoas por equipamento de guindar;

- Os equipamentos de transportes de materiais devem possuir dispositivos que impeçam a descarga acidental do material transportado;

- Os equipamentos deverão possuir alarme sonoro sincronizado à marcha-ré;

- A área de isolamento das máquinas deverá cobrir o equipamento e toda a área de alcance da lança;

- Para o isolamento, as máquinas deverão possuir um kit contendo fitas de isolamento e 4 placas com os dizeres: “Não ultrapasse. Risco de queda de material”, para serem colocadas em todas as faces do isolamento;

- É obrigatória a observância das condições de utilização, dimensionamento e conservação dos cabos de aço, conforme o disposto na norma técnica vigente, ABNT NBR ISO 2408 - Cabo de Aço para uso geral – Requisitos mínimos;

- Os cabos de aço devem ser fixados por meio de dispositivos que impeçam deslizamento e desgaste;

- Os cabos de aço devem ser substituídos, quando apresentarem condições que comprometam a sua integridade, em face da utilização a que estiverem submetidos.

## PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

A proteção contra incêndios basear-se-á no seguinte conjunto de diretrizes a seguir relacionado:

- Será determinantemente proibido retirar e/ou utilizar as mangueiras de incêndio e acessórios contidos nos abrigos de mangueiras, a não ser para controle de emergência;

- Não é permitida a parada de veículo ou equipamento a menos de 5 (cinco) metros de hidrantes, bem como, a obstrução de acesso a extintores e canhões monitores fixos;

- Casos de interdição de acessos, principalmente de subestação e lagoas, deverão ser previamente estudados;

- Deverão ser mantidos em perfeitas condições de uso, extintores de incêndio em quantidade suficiente e adequada aos locais;

- Devem-se adotar medidas que atendam, de forma eficaz, as necessidades de prevenção e combate a incêndio para os diversos setores, atividades, máquinas e equipamentos;

- Nos ambientes confinados e onde são executadas pinturas, bem como nos locais de manipulação e emprego de tintas, solventes e outras substâncias combustíveis, inflamáveis ou explosivas, devem ser tomadas as seguintes medidas de segurança:

  - Proibição de fumar ou portar cigarros ou assemelhados acesos, ou qualquer outro material que possa produzir faísca ou chama;

  - Evitar, nas proximidades, a execução de operação com risco de centelhamento, inclusive por impacto entre peças;

  - Utilizar obrigatoriamente lâmpadas e luminárias à prova de explosão;

  - Instalar sistema de ventilação adequado para a retirada de mistura de gases, vapores inflamáveis ou explosivos do ambiente;

  - Colocar nos acessos, placas: "Risco de Incêndio" ou "Risco de Explosão";

  - Manter cola e solventes em recipientes fechados e seguros;

  - Chamas, faíscas e dispositivos de aquecimento devem ser mantidos afastados de tintas, vernizes, outras substâncias combustíveis, inflamáveis ou explosivas;

  - Manter empregados organizados e treinados para execução das primeiras ações de combate ao fogo.

## PROCEDIMENTOS EM CASO DE EMERGÊNCIA

Sempre que houver emergência, todos os serviços deverão ser imediatamente paralisados e os empregados seguir para um ponto pré-determinado. Cabe ao responsável pela unidade onde se verifique o problema, definir procedimentos de emergência adequados às atividades. Para comunicação devem ser afixados em locais visíveis e de fácil acesso números telefônicos de hospitais, bombeiros, pessoas chaves na empresa, etc. Para os serviços a serem realizados em subestações, escavações, casas de cloração e outros locais identificados como de risco imediato à vida, deverão ser de conhecimento dos empregados, os respectivos planos de emergência, sendo previstos os recursos necessários, bem como as linhas de atuação conjunta e organizada, para as seguintes situações:

  - Incêndio e explosão;

  - Vazamento ou derramamento de produtos tóxicos;

  - Condições adversas (vento e chuva);

  - Poluição ou acidente ambiental;

  - Socorro a acidentados.

## CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO

Visando proporcionar condições sanitárias e de conforto ambiental adequadas aos trabalhadores, os locais de trabalho, deverão dispor das seguintes unidades:

- Sanitários constituídos de:

- Paredes resistentes e laváveis;

- Portas de acesso que impeçam o devassamento;

- Independente para homens e mulheres;

- Ventilação e iluminação adequadas;

- Instalações elétricas adequadamente protegidas;

- Pé-direito mínimo de 2,50m;

- Lavatórios, vasos sanitários, mictórios e chuveiros;

- Refeitório - Deverão ter condições para o atendimento de todos no horário das refeições, e serem constituídos de: piso de concreto, mesas com tampos lisos e laváveis, assentos em número suficiente para atender aos usuários, lavatórios, ventilação e iluminação natural e artificial;

- Água Potável - o fornecimento de água potável, filtrada e fresca sendo proibido o uso de copos coletivos;

- Vestiários - Munidos de armários com compartimentos duplos, para as atividades onde haja a necessidade de troca de roupa;

- Ambulatório - Deverá existir à disposição dos empregados, um KIT de primeiros socorros, envolvendo equipamentos de e medicamentos, para serem usados até a chegada de equipes médicas.

## GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

Deverão ser seguidos os procedimentos para classificação, armazenamento temporário e transporte de resíduos industriais, tanto interna quanto externamente. Estes procedimentos têm por objetivo estabelecer os critérios e procedimentos para classificação, segregação, permissão para a movimentação e transporte, remoção, disposição e armazenamento temporário e definitivo dos resíduos sólidos líquidos e semi-sólidos gerados nas frentes de trabalho das instalações, enquadrados nas classes I, lI e III da  norma NBR-10004 - Resíduos sólidos, e que serão destinados a locais previamente acordados, conforme a classificação dos mesmos a seguir descrita.

 Resíduos perigosos ou classe I - São aqueles que, em função de suas propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas podem:

- Apresentar riscos á saúde pública, provocando ou contribuindo de forma significativa para um aumento de mortalidade ou incidência de doenças;

- Apresentar risco ao meio ambiente quando manuseados ou dispostos de forma inadequada;

- Ser inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos e patogênicos, conforme definido na norma brasileira, NBR-10004 - Resíduos sólidos;

 Resíduos não inertes ou classe II - São aqueles que têm propriedades tais como combustibilidade, biodegrabilidade ou solubilidade em água, conforme constante da NBR-10004 - Resíduos sólidos;

 Resíduos inertes ou classe III - São aqueles que quando amostrados de forma representativa, segundo a norma NBR-10007 - Amostragem de resíduos, submetidos a um contato estático ou dinâmico com água mineralizada ou dezionizada, para ambiente, conforme teste de solubilização, de acordo com a norma NBR-10006 - Solubilização de resíduos, não tiveram nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, conforme padrões da norma NBR-10004, executando-se os padrões de aspecto, cor turbidez e sabor.

Cabe aos envolvidos com os resíduos, seja de classe I, II, ou III, implantar sistema de segurança adequado ao seu manuseio e acondicionamento até a sua disposição final. Os resíduos gerados deverão ter sua quantidade gerada e movimentação do dia controlado, com base em formulário de Movimentação de Resíduos existentes.

É importante o uso adequado dos equipamentos de proteção individual, treinamento e acompanhamento dos funcionários envolvidos, bem como implantação de um sistema de operação, limpeza e higiene.

Nenhuma substância sólida, semi-sólida, líquida, gasosa ou de vapor, deve ser descartada sem prévia análise de suas conseqüências e impacto ao meio ambiente e sem autorização prévia.

Toda entrada e saída de produtos químicos deverão ser registradas e autorizadas, após análise da ficha de segurança do produto. Os materiais imprestáveis de natureza reciclável, tais como, papéis, plásticos, latas, terão destinos apropriados, sendo descartados conforme estabelecido na legislação específica ou procedimento interno.

## SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

Os programas de segurança devem contemplar elementos de sinalização que permitam:

- Identificar os locais de apoio;

- Indicar as saídas por meio de dizeres ou setas;

- Manter comunicação através de avisos, cartazes ou similares;

- Advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis das máquinas e equipamentos;

- Advertir quanto ao risco de queda;

- Alertar quanto a obrigatoriedade do uso de EPI específico para a atividade executada, com a devida sinalização e advertência próximas ao posto de trabalho;

- Alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de materiais por máquinas de carga e bombas de hidrovácuo;

- Identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos no serviço;

- Advertir os trabalhadores onde o pé-direito for inferior a 1,80 m;

- Identificar locais com substâncias tóxicas, inflamáveis, explosivas ou radioativas;

- As áreas com potencial para causar acidente e/ou emergência, tais como: presença de produtos perigosos, movimentação de carga, queda de materiais, riscos elétricos, escavações, deverão ser isoladas, identificadas, sinalizadas, e ter placas de “perigo”, com identificação do risco correspondente.

Desenhos

RELAÇÃO DE DESENHOS

| Item | Número | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0338-DE-00-HI-001 | Arranjo Geral do Sistema |
| 2 | 0338-DE-30-OM-001 | Arranjo Geral da ETA |
| 3 | 0338-DE-20-HI-001 | Adutora de Água Bruta - Perfil Reduzido |
| 4 | 0338-DE-50-HI-001 | Adutora Principal de Água Tratada - Perfil Reduzido |
| 5 | 0338-DE-50-HI-072 | Adutora Julião-Malhada - Perfil Reduzido |
| 6 | 0338-DE-50-HI-086 | Derivação para Iuiú - Perfil Reduzido / Derivação para Palmas de Monte Alto – Perfil Reduzido |
| 7 | 0338-DE-50-HI-099 | Derivação Mutãs-Candiba - Perfil Reduzido |
| 8 | 0338-DE-50-HI-120 | Derivação para Matina - Perfil Reduzido |
| 9 | 0338-DE-50-HI-150 | Derivação para Pajéu do Vento - Perfil Reduzido |
| 10 | 0338-DE-50-HI-166 | Derivação Ceraima / Guirapá - Perfil Reduzido |