# 1 Generalidades

## 1.1 Objetivo

Esta Especificação estabelece os requisitos técnicos que deverão ser observados nas fases de projeto, fabricação, inspeção e ensaios,pertinente ao fornecimento de válvulas borboleta e válvulas de retenção da instalação mecânicas das Elevatórias de Recalque ER-1 a ER-5 do Projeto Baixio de Irecê.

## 1.2 Condições Locais

Os equipamentos deverão ser concebidos para um funcionamento nas seguintes condições locais:

- Altitude:				420 m acima do nível do mar;

- Temperatura ambiente:		24,9 a 31,3 ºC;

- Clima:				tropical;

- Umidade relativa:		61%;

- Natureza do líquido :		água bruta, com sólidos e matéria orgânica

- em suspensão.

## 1.3	Normas

Os equipamentos deverão ser projetados, fabricados e testados de acordo com as últimas revisões das normas aplicáveis das seguintes organizações:

ABNT		– Associação Brasileira de Normas Técnicas

ANSI		– American National Standard Institute

NEMA		– National Electrical Manufacturers Association

NEC		– National Electrical Code

IEC		– International Eletrotechnical Comission

DIN		– Deutsches Institut für Normung

ASME		– American Society of Mechanical Engineers

API		– American Petroleum Institute

AISI		– American Iron and Steel Institute

ASTM		– American Society for Testing of Materials

AWWA		– American Water Work Association

ISO		– International  Organization for Standardization

SAE		– Society of Automotive Engineers

HIS		– Hydraulic Institute Standards

Quaisquer divergências entre esta Especificação e as normas citadas ou padrões do Fabricante, deverão ser comunicadas à CONTRATANTE, para esclarecimentos.

## 1.4 Proposta

A proposta, a ser remetida conforme indicado no Edital de Licitação deverá ser elaborada a partir da presente Especificação e dos documentos de referência.

## 1.5 Documentos

Os documentos a fornecer compreenderão:

- Com a proposta:

- folha de dados preenchida;

- desenhos dos equipamentos fazendo constar, destacadamente, as dimensões principais, os pesos e a natureza dos materiais;

- texto descritivo do funcionamento dos equipamentos;

- lista de peças de reposição, acompanhada dos respectivos preços.

- Trinta (30) dias após a emissão da ordem de serviço, fornecer três vias, em papel e uma via reproduzível em meio magnético (CD ou DVD) para aprovação:

- desenhos dimensionais, para aprovação;

- descrição geral e especificação de operação de todo o equipamento.

- Vinte (20) dias antes da remessa dos equipamentos, em 6 (seis) exemplares:

- certificados dos testes de fábrica;

- documentos com instruções de montagem, de utilização e de manutenção;

- catálogo das peças sobressalentes bem como os desenhos e as especificações detalhadas das peças de reposição.

# 2 Características de Fabricação e de Instalação

Os equipamentos a seguir relacionados deverão ser fabricados com as características mínimas exigidas pelas especificações técnicas em sequência descritas.

## 2.1 Válvulas Borboleta

As válvulas borboleta do tipo com flanges, terão corpo curto em ferro fundido, sede em neoprene, disco de ferro fundido dúctil, sede de vedação em Buna N, disco de ferro fundido. A classe de pressão será P10, salvo indicado em contrário no Projeto.

As válvulas borboleta instaladas nas tubulações de sucção e  nas tubulações de esgotamento da adutora serão acionadas com mecanismo de redução, com atuador mecânico, enquanto que as válvulas borboleta instaladas nas tubulações de descarga das bombas serão operadas através de atuadores elétricos. Esta especificação poderá ser alterada desde que no Projeto tenha indicação em contrário.

## 2.2 Válvulas de Retenção

As válvulas de retenção de fechamento rápido, para montagem entre flanges, terão corpo e guia do obturador em ferro fundido, obturador em elastômero de poliuretano com as sedes de vedação do disco obturador em poliuretano, mola em aço inoxidável. A classe de pressão será P10, salvo indicado em contrário no Projeto.

Todas as válvulas de retenção de fechamento rápido deverão ter sua característica construtiva de forma que o tempo de fechamento da válvula fique de 0,01 a 0,05 segundos, para assim poder ser considerada de fechamento rápido.

Todas as válvulas deverão ser fornecidas com respectivos acessórios (parafusos, porcas, juntas e tirantes).

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA(VÁLVULAS BORBOLETAS E RETENÇAO)

A proteção anti-corrosiva deverá ser de acordo com o quadro de aplicação abaixo:

SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS

-	Preparação da superfície:

Jato de granalha ao metal quase branco, Norma SSPC-SP10, padrão SA 2 1/2.

-	Tinta Primer/ Acabamento:

01 demão de tinta epoxi betuminosa bi-componente Alcatrão de hulha, espessura mínima da película 150 micra.

-	Padrão de cor:

Preto semibrilho.

SUPERFÍCIES USINADAS

-	Preparação da superfície:

Limpeza com solvente.

-	Tinta Primer:

Verniz removível.

SUPERFÍCIES DE INOX

-	Sem Pintura.

- DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER ENTREGUES COM A PROPOSTA TÉCNICA E QUE DEVERÃO SER ANALISADOS ANTES DA ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇO (VALVULAS DE RETENÇAO).

- Curva de Perda de Carga específica para cada diâmetro nominal.

- Curva de desaceleração dv/dt, executada por laboratório independente.

- Cálculo estimado da sobrepressão de cada válvula de retenção

- Desenho de conjunto geral com lista de materiais.

- Atestado de Fornecimento de válvulas de retenção de fechamento rápido com diâmetros igual ou maior que DN 600 mm.

- Lista de Referência comprovando ter fornecido válvulas com diâmetros igual ou maior que DN 600 mm.  A lista deverá conter no mínimo ano de fornecimento, cliente, projeto, diâmetro e pressão da válvula.

# 3 INSPEÇÃO E TESTES

## 3.1 Testes na Fábrica

Para os equipamentos, deverão ser executados, nas instalações do fornecedor, os seguintes testes:

- Dimensional;

- Hidrostático;

- Performance;

- Curva de Carga;

- Funcionais.

## 4 GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Contratada deverá garantir os equipamentos fornecidos contra defeitos provenientes de projeto e fabricação, de modo a cumprir integralmente as condições operacionais especificadas.

Quaisquer defeito oriundo do projeto, fabricação ou da qualidade dos materiais que venham a surgir dentro de um prazo de 02 (dois) anos após o início de operação, será reparado pela Contratada sem ônus para a Contratante.

# 5 EMBALAGEM E TRANSPORTE

O meio de transporte e a embalagem dos equipamentos devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade e qualidade dos mesmos.

# A embalagem deve ser adequada à proteção dos equipamentos, tendo em vista que estes podem ficar estocados em pátios a céu aberto até a montagem.																												6 DESENHOS DE REFERÊNCIA

| Estação de Recalque | Código dos Desenhos |
| --- | --- |
| ER-1 | ER1-MEC-01, ER1-MEC-02, ER1-MEC-03, ER1-MEC-04, ER1-MEC-05 |
| ER-2 | ER2-MEC-01, ER2-MEC-02, ER2-MEC-03, ER2-MEC-04, ER2-MEC-05 |
| ER-3 | ER3-MEC-01, ER3-MEC-02, ER3-MEC-03, ER3-MEC-04, ER3-MEC-05 |
| ER-4 | ER4-MEC-01, ER4-MEC-02, ER4-MEC-03, ER4-MEC-04, ER4-MEC-05 |
| ER-5 | ER5-MEC-01, ER5-MEC-02, ER5-MEC-03, ER5-MEC-04, ER5-MEC-05 |