|  | 04/01/11 | 005/11 |  | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2010 | xxx |  | xxx |  |

RESPONDENDO A CONSULTA FORMULADA REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2010, QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE VÁLVULAS BORBOLETA E VÁLVULAS DE RETENÇÃO PARA A 2ª ETAPA DO PROJETO BAIXIO DE IRECÊ, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE NO ESTADO DA BAHIA, DISTRIBUÍDOS EM 02 (DOIS) ITENS: ITEM 01 – 15 (QUINZE) VÁLVULAS DE RETENÇÃO AXIAL;ITEM 02 – 40 (QUARENTA) VÁLVULAS BORBOLETA, ATUADOR MECÂNICO E ELÉTRICO, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 01: QUAIS OS MATERIAIS DOS EIXOS E DOS MANCAIS DE DESLIZAMENTO DAS VÁLVULAS?

PERGUNTA 02: OS FLANGES DA VÁLVULA DEVERÃO OBEDECER QUAL NORMA DE FURAÇÃO?NORMA ISSO PN10? E O ACOPLAMENTO DO REDUTOR E DO ATUADOR ELÉTRICO, CONFORME ISSO 5211?

PERGUNTA 03: ALGUMAS VÁLVULAS SOLICITADAS POSSUEM ATUADOR ELÉTRICO. QUAL A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DESSE ATUADOR? ATUADOR SERÁ PARA FUNCIONAR ON-OFF OU MODULANTE? COMANDO SOMENTE LOCAL OU À DISTÂNCIA TAMBÉM? PRECISA DE PAINEL? EM CASO POSITIVO, INTEGRADO AO ATUADOR OU SEPARADO DA VÁLVULA? QUAL ALIMENTAÇÃO DO LOCAL DA INSTALAÇÃO?

PERGUNTA 04: A CODEVASF POSSUI ALGUM MEMORIAL DESCRITIVO A RESPEITO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA VÁLVULA BORBOLETA, DOS REDUTORES E DOS ATUADORES?

RESPOSTA: INFORMAMOS QUE AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS ATUADORES ELÉTRICOS, FORAM DISPONIBILIZADAS NOS SITES DA CODEVASF: WWW.CODEVASF.GOV.BR E COMPRASNET: WWW.COMPRASNET.GOV.BR, CONFORME FAX Nº 720/10, DATADO DE 30/12/2010. ALÉM DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, SEGUEM DEMAIS CARACTERÍSTICAS:

- HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 420;

- JUNTA DE PROTEÇÃO E ESTANQUEIDADE;

- PORCAS EM LATÃO E BUCHAS EM BRONZE;

- FLANGEADAS (NORMA ISSO 2531 PN 10);

- ALTERNATIVAMENTE, O REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PÓ DE EPÓXI APLICADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO (ESPESSURA MÍNIMA DE 250 MICRAS);

- PASSAGEM INTEGRAL, EVITANDO RISCOS DE OBSTRUÇÃO;

- ALIMENTAÇÃO DOS ATUADORES 200/380 V.

#### LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES