|  | 05/01/11 | 011/11 |  | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2010 | xxx |  | xxx |  |

RESPONDENDO A CONSULTA FORMULADA REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2010, QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE VÁLVULAS BORBOLETA E VÁLVULAS DE RETENÇÃO PARA A 2ª ETAPA DO PROJETO BAIXIO DE IRECÊ, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE NO ESTADO DA BAHIA, DISTRIBUÍDOS EM 02 (DOIS) ITENS: ITEM 01 – 15 (QUINZE) VÁLVULAS DE RETENÇÃO AXIAL;ITEM 02 – 40 (QUARENTA) VÁLVULAS BORBOLETA, ATUADOR MECÂNICO E ELÉTRICO, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 01: NO ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTAM ALGUNS DESENHOS EM AUTOCAD NOS QUAIS AO SE TENTAR ABRIR OS MESMOS É SOLICITADA UMA SENHA. GOSTARÍAMOS DE SOLICITAR O DESBLOQUEIO DOS DESENHOS QUE CONSTAM NESTE ANEXO.

RESPOSTA 01: INFORMAMOS QUE FOI DISPONIBILIZADO NO SITE DA CODEVASF: WWW.CODEVASF.GOV.BR, NOVAMENTE, O ANEXO I – DESENHOS, CASO O ERRO PERSISTA  O ANEXO DEVERÁ SER ADQUIRIDO NA CODEVASF.

PERGUNTA 02: ITEM 02 – VÁLVULAS BORBOLETAS – NO EDITAL CONSTA QUE O FACE-FACE DA VÁLVULA DEVERÁ SER DE CORPO CURTO, PORÉM NÃO DESCRIMINA NORMA CONSTRUTIVA. PODEMOS ENTENDER COMO CORPO CURTO SER CONFORME AWWA C-504 CL 150B CORPO CURTO?

RESPOSTA 02: O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

PERGUNTA 03: ITEM 02 – VÁLVULAS BORBOLETAS – NO EDITAL A DESCRIÇÃO: SEDE EM NEOPRENE, DISCO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL E SEDE DE VEDAÇÃO EM BUNA-N. O MAIS UTILIZADO COMUMENTE EM VÁLVULAS BORBOLETA É UMA SEDE DE VEDAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E À VEDAÇÃO EM BUNA-N. QUESTIONAMOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE OFERTAR ESTE SISTEMA DE VEDAÇÃO?

RESPOSTA 03: AS VÁLVULAS PODERÃO SER OFERTADAS COM O SISTEMA DE VEDAÇÃO INDICADO PELA LICITANTE.

PERGUNTA 04: ITEM 02 – VÁLVULAS BORBOLETAS – NÃO FOI CITADO NO EDITAL MATERIAL DO CORPO DA VÁLVULA, MATERIAL DO DISCO FOI ESPECIFICADO FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PORÉM NÃO FOI CITADA A CLASSE DO MATERIAL. QUESTIONAMOS SE DEVERÁ SER FORNECIDO CORPO E DISCO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL CONFORME ASTM A 536 GR 65.45.12?

RESPOSTA 04: O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

#### LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES