# 1 generalidades

## 1.1 Objetivo

Esta Especificação objetiva estabelecer as características técnicas e condições mínimas para o fornecimento de stop-logs a serem instalados nas Elevatórias de Recalque ER-1 a ER-5 do Projeto Baixio de Irecê.

## 1.2 Condições Locais

Os equipamentos deverão ser concebidos para um funcionamento nas seguintes condições locais:

Altitude:				420 m acima do nível do mar;

Temperatura ambiente:		24,9 a 31,3 ºC;

Clima:					tropical;

Umidade relativa:			61%;

Natureza do líquido:			água bruta, com sólidos e matéria orgânica

em suspensão.

## 1.3 Normas

Os stop-logs deverão ser projetados e fabricados de acordo com as últimas revisões das normas aplicáveis das seguintes organizações:

ABNT – NBR-8883 	Associação Brasileira de Normas Técnicas (Cálculo de Comportas Hidráulicas)

DIN – 19704	Deutsche Institut für Normung (Basis of Calculations for Hydraulic Structures)

AISC		“Manual of Steel Construction”

Quaisquer divergências entre esta Especificação e as normas citadas ou padrões do Fabricante deverão ser comunicadas à CONTRATANTE, para esclarecimentos.

## 1.4 Proposta

A proposta, a ser remetida conforme indicado no Edital deverá ser elaborada a partir da presente Especificação e dos documentos de referência.

## 1.5 Documentos

- Desenhos de Referência:

O fornecimento dos equipamentos especificados deverá estar de acordo com os desenhos de referência constantes dos documentos do Projeto.

Os desenhos de referência deverão servir de orientação geral na elaboração das propostas e indicam as características principais e as dimensões do equipamento. O projeto e a elaboração de desenhos detalhados para fabricação fazem parte do fornecimento e são responsabilidade do Fornecedor, que examinará e atenderá as dimensões e características apresentadas nos desenhos de referência.

Desenhos de Fabricação:

Antes do início da fabricação serão entregues para aprovação pela Fiscalização da CONTRATANTE os seguintes documentos:

- Desenhos de fabricação;

- Desenhos com dimensões para instalação das peças fixas e guias;

- Detalhes da interferência dos equipamentos com o concreto estrutural;

O Fornecedor deverá fornecer, como sobressalente, 1 (um) conjunto de borrachas de vedação, incluindo os cantos moldados, as barras de fixação, parafusos e porcas, para cada conjunto de “stop-logs” fornecidos.

# 2 Escopo do Fornecimento

Deverá ser fornecido stop-logs constituídos de três partes iguais, cada uma delas com um terço da altura total. Desta forma será facilitada a instalação, armazenagem e transporte dos stop-logs.

Os stop-logs deverão ser fornecidos completos, com todos os componentes necessários a sua instalação e operação, como olhais de suspensão, guias, soleiras, borrachas de vedação, chumbadores, etc.

Os stop-logs deverão ser fornecidos com as dimensões especificadas nos desenhos do Projeto, observando-se que suas dimensões variam em função da localização do stop-log.

Deverá ser fornecido 1 (uma ) viga pescadora para atender a todos stop-los e grades.

As quantidades a serem fornecidas são as seguintes:

| Estação de Recalque | Dimensões dos Stop Logs | Quantidades |
| --- | --- | --- |
| ER-1 a 5 | 3,28m x 1,95m 3,20m x 1,95m | 6 3 |

# 3 características operacionais

Os stop-logs serão utilizados para permitir as operações de manutenção e inspeção nas elevatória de recalque. O stop-log será armazenado na área de deposito, para uso eventual.

O nível máximo do lado externo de cada estrutura será adotado como dado normal de carregamento, segundo a norma DIN 19.704. As tensões de trabalho para o aço deverão ser as menores que resultem da aplicação do coeficiente de segurança 1,8 sobre a tensão de escoamento, e do coeficiente 2,8 sobre a tensão de ruptura do material.

A carga transmitida pelas guias e pelas soleiras ao concreto considerado como vigas em base elástica não excederá 120 kgf/cm2 .

# 4 características construtivas

## 4.1 Guias e Soleiras

As guias e soleiras deverão ser construídas de perfis de aço carbono ASTM A-36 ou ASTM A-283 Gr B, soldadas, dotadas de meios de alinhamento e ancoragem, instaladas dentro das ranhuras do concreto de primeiro estágio.

As superfícies das guias e soleiras que entrarão em contato com as borrachas de vedação dos stop-logs deverão ser revestidas de chapas de aço inoxidável soldadas às guias e soleiras.

As guias e soleiras deverão ser retas e lisas e deverão estar num plano comum, com alinhamento em tolerância de planicidade de mais ou menos 1,5 mm e de perpendicularidade de mais ou menos 3,0 mm.

## 4.2 Stop logs

Os stop-logs deverão ser de aço carbono ASTM A-36 ou ASTM A-283 Gr B, soldado.

As vedações dos stop-logs em aço carbono deverão ser de borracha neoprene, do tipo nota musical, funcionando por flexão nas laterais e no topo, e de borracha chata, funcionando por compressão embaixo.

Os cantos das borrachas de vedação do tipo nota musical deverão ser pré-moldados na fabricação.  Não será permitida colagem na obra.

Todas as juntas necessárias para unir as seções de material de vedação deverão ser vulcanizadas em moldes, mediante uso de calor e pressão. Cada junta deverá ser suficientemente resistente para permitir alongamento de 50 % sobre fita de vedação que contenha a junta, sem qualquer separação visível.

As borrachas de vedação deverão ser material com dureza determinada pelo Fornecedor de modo a atender à altura da coluna d’água a ser vedada.

A furação das borrachas de vedação para parafusos de fixação deverá ser feita na fábrica, utilizando as barras de fixação como gabarito para as furações. O conjunto de junta de vedação deverá ser pré-montado na fábrica e depois desmontado para o transporte.

A pintura deverá ser feita na oficina do Fornecedor, de modo a prover proteção total contra corrosão.  O Fornecedor deverá apresentar o esquema de pintura para aprovação da CONTRATANTE, e fornecer as características das tintas e respectivas espessuras de demãos.

# 5 embalagem e transporte

Os equipamentos deverão ser protegidos convenientemente, de maneira a não sofrer danos quando do transporte, devendo ser entregues no prazo e local previamente determinado pela CONTRATANTE.

Cada embalagem deverá ser identificada com o número do equipamento, número e item da requisição de compra e outros dados eventualmente exigidos na autorização de fornecimento. A embalagem deve ser adequada a proteção dos equipamentos tendo em vista que estes podem ficar estocados em pátios a céu aberto até a sua montagem.

A Contratada deverá prever meios e dispositivos de manuseio que facilitem o descarregamento do equipamento no canteiro de obras, deslocamento do mesmo até o local de armazenagem e/ou local da obra em que será utilizado, bem como na instalação e montagem.

# 6 DESENHOS DE REFERÊNCIA

| Estação de Recalque | Código dos Desenhos |
| --- | --- |
| ER-1 | ER1-MEC-01, ER1-MEC-02, ER1-MEC-03, ER1-MEC-04, ER1-MEC-05 |
| ER-2 | ER2-MEC-01, ER2-MEC-02, ER2-MEC-03, ER2-MEC-04, ER2-MEC-05 |
| ER-3 | ER3-MEC-01, ER3-MEC-02, ER3-MEC-03, ER3-MEC-04, ER3-MEC-05 |
| ER-4 | ER4-MEC-01, ER4-MEC-02, ER4-MEC-03, ER4-MEC-04, ER4-MEC-05 |
| ER-5 | ER5-MEC-01, ER5-MEC-02, ER5-MEC-03, ER5-MEC-04, ER5-MEC-05 |