# 1 generalidades

## 1.1 Objetivo

Esta Especificação objetiva estabelecer as condições técnicas mínimas que deverão ser obedecidas no fornecimento de grades de proteção que deverão ser instaladas nos poços de sucção das Elevatórias de Recalque ER-1 a ER-5 do Projeto Baixio de Irecê.

## 1.2 Condições Locais

Os equipamentos deverão ser concebidos para um funcionamento nas seguintes condições locais:

- Altitude:		420 m acima do nível do mar;

- Temperatura ambiente:		25 a 31º C;

- Clima:			tropical;

- Umidade relativa:		61% ;

- Natureza do líquido:		Água bruta.

## 1.3 Normas

As grades deverão ser projetadas e fabricadas de acordo com as últimas revisões das normas técnicas aplicáveis das seguintes organizações:

ABNT – NB-1098 da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

DIN – 19704 Deutsche  Institut für Normung

AISC - “Manual of Steel Construction”

SSPC - “Steel Structures Painting Council”

Quaisquer divergências entre esta Especificação e as normas citadas ou padrões do Fabricante, deverão ser comunicadas à CONTRATANTE, para esclarecimentos.

## 1.4 Proposta

A proposta, a ser remetida conforme indicado no Edital e deverá ser elaborada a partir da presente Especificação e dos documentos de referência.

## 1.5 Documentos

- Desenhos de Referência:

O fornecimento dos equipamentos especificados deverá estar de acordo com os desenhos de referência constantes dos documentos do Projeto.

Os desenhos de referência deverão servir de orientação geral na elaboração das propostas e indicam as características principais e as dimensões do equipamento. O projeto e a elaboração de desenhos detalhados para fabricação fazem parte do fornecimento e são responsabilidade do Fornecedor, que examinará e atenderá as dimensões e características apresentadas nos desenhos de referência.

O Fornecedor deverá levar ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer erro nas Especificações e/ou nos desenhos de referência.

- Desenhos de Fabricação:

Antes do início da fabricação serão entregues para aprovação pela Fiscalização da CONTRATANTE os seguintes documentos:

 Desenhos de fabricação, incluindo todos os componentes;

 Detalhes da interferência dos equipamentos com o concreto estrutural.

## 2 ESCOPO DO FORNECIMENTO

Compreende:

Para cada uma das Elevatórias de Recalque serão fornecidas grades metálicas, sendo que estas serão constituído de três partes iguais, cada uma delas com um terço da altura total. Desta forma será facilitada a instalação e operação do sistema de gradeamento.

As grades deverão ser fornecidas completas, com todos os componentes necessários à sua instalação nas ranhuras onde funcionarão os stop-logs.

As grades metálicas deverão ser fornecidas com as dimensões especificadas nos desenhos do Projeto, observando-se que as dimensões das grades variam em função da sua localização.

As quantidades a serem fornecidas são as seguintes:

| Estação de Recalque | Dimensões das Grades | Quantidades |
| --- | --- | --- |
| ER-1 | 3,28m x 1,95m 3,20m x 1,95m | 6 3 |
| ER-2 | 3,28m x 1,95m 3,20m x 1,95m | 6 3 |
| ER-3 | 3,28m x 1,95m 3,20m x 1,95m | 6 3 |
| ER-4 | 3,28m x 1,95m 3,20m x 1,95m | 6 3 |
| ER-5 | 3,28m x 1,95m 3,20m x 1,95m | 6 3 |

# 3 CARACTERÍSTICAS construtivas

As grades de proteção deverão ser dotadas de barras chatas soldadas à armação de cantoneiras de aço carbono ASTM A-36 ou ASTM A-283 Gr B, suportadas e contraventadas transversalmente, conforme necessário, para evitar vibrações. Para efeito de dimensionamento mecânico das grades, considerar-se-á 50% da área de escoamento obstruída quando em operação.

A pintura de proteção das grades deverá ser executada conforme especificado no “Steel Structures Painting Council – SSPC” e adequada à operação submersa, com nível d’água variável.

A pintura deverá ser feita em fábrica, de modo a prover proteção total contra corrosão. O Fornecedor deverá apresentar o esquema de pintura para aprovação da CONTRATANTE e fornecer as características das tintas e respectivas espessuras das diversas demãos.

Os parafusos, arruelas e porcas deverão receber tratamento anticorrosivo, cadmiado, zincado ou outro método aprovado pela CONTRATANTE.

# 4 transporte

As grades deverão ser entregues no prazo e local previamente determinado pela CONTRATANTE, devendo o transporte das mesmas obedecer os critérios de segurança para equipamentos desta natureza.

Cada grade deverá ser identificada com o número e item da requisição de compra e outros dados eventualmente exigidos na autorização de fornecimento.

A Contratada deverá prever meios e dispositivos de manuseio que facilitem o descarregamento das grades no canteiro de obras, deslocamento das mesmas até o local de armazenagem e/ou local da obra em que serão utilizadas, bem como na instalação e montagem.

# 5 DESENHOS DE REFERÊNCIA

| Estação de Recalque | Código dos Desenhos |
| --- | --- |
| ER-1 | ER1-MEC-01, ER1-MEC-02, ER1-MEC-03, ER1-MEC-04, ER1-MEC-05 |
| ER-2 | ER2-MEC-01, ER2-MEC-02, ER2-MEC-03, ER2-MEC-04, ER2-MEC-05 |
| ER-3 | ER3-MEC-01, ER3-MEC-02, ER3-MEC-03, ER3-MEC-04, ER3-MEC-05 |
| ER-4 | ER4-MEC-01, ER4-MEC-02, ER4-MEC-03, ER4-MEC-04, ER4-MEC-05 |
| ER-5 | ER5-MEC-01, ER5-MEC-02, ER5-MEC-03, ER5-MEC-04, ER5-MEC-05 |