### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional  -  M I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO; SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO; PRÉ-MONTAGEM, CARGA, TRANSPORTE; DESCARGA E SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE MONTAGEM, DA PARTIDA INICIAL E DOS TESTES OPERACIONAIS DA BOMBA N.º D. 46798 DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL DO PERÍMETRO IRRIGADO FORMOSO A, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA, NO ESTADO DA BAHIA.

#### Brasília

Setembro de 2009

SUMÁRIO

1	OBJETIVO

2	ESCOPO DO FORNECIMENTO E DOS SERVIÇOS

3	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

3.1	Geral

  - Exclusão

4	CONDIÇÕES LOCAIS

5	NORMAS TÉCNICAS

6.            CARACTERÍSTICAS DA BOMBA A SER RECUPERADA

6.1	Características Operacionais

6.2	Características Construtivas

7            REQUISITOS PARA A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO E  SERVIÇOS

7.1           Fabricação e Fornecimento de Peças de Reposição

7.2           Serviços de Recuperação

7.3          Testes

7.4          Pré-Montagem

7.5          Embalagem e Transporte

7.6          Supervisão de Montagem, da Partida Inicial e dos Testes Operacionais

8             GARANTIAS

9                DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE REFERÊNCIA

1	OBJETIVO

Estas Especificações Técnicas estabelecem os requisitos mínimos a serem atendidos para a apresentação da proposta, assim como para a futura execução do contrato para a fabricação e fornecimento de peças de reposição; serviços de recuperação; pré-montagem, carga, transporte; descarga; serviços de supervisão de montagem, da partida inicial e dos testes operacionais da bomba n.º D. 46798 da Estação de Bombeamento Principal do Perímetro Irrigado Formoso A, localizada no Município de Bom Jesus da Lapa, no Estado da Bahia.

2           ESCOPO DO FORNECIMENTO E DOS SERVIÇOS

A licitante deverá fornecer, sem ônus à CODEVASF, quaisquer itens intrínsecos à execução dos fornecimentos e serviços objeto do Edital, ainda que não constantes desta especificação técnica ou da sua proposta, cuja necessidade venha a se tornar evidente para garantir o bom funcionamento da bomba e/ou atender as boas práticas de engenharia, de operação e de segurança. O escopo do fornecimento e dos serviços deverá incluir, sem no entanto a eles se limitar, os itens que constam na seguintes tabela:

| RECUPERAÇÃO DA BOMBA N.º D. 46798 DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL DO PERÍMETRO IRRIGADO FORMOSO A ESCOPO DO FORNECIMENTO E DOS SERVIÇOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | REF. DES. | QTD | DESCRIÇÃO |
| 1 |  |  | # Peças de Reposição |
| 1.1 | 17 | 01 | ANEL VEDADOR CAIXA DE VEDAÇÃO |
| 1.2 | 955 | 01 | BUCHA DA CAIXA DE VEDAÇÃO |
| 1.3 | 234 C | 03 | BUCHA DOS MANCAIS |
| 1.4 | 19 | 06 | ANEL VEDAÇÃO DO MANCAL |
| 1.5 | 18 | 01 | ANEL DE VEDAÇÃO CORPO DESCARGA |
| 1.6 | 19 | 01 | ANEL DE VEDAÇÃO DO MANCAL |
| 1.7 | 20 | 01 | ANEL DE VEDAÇÃO DO SINO |
| 1.8 | 25 | 01 | ANEL RETENTOR LABIAL DO SINO |
| 1.9 | 20 | 01 | ANEL DE VEDAÇÃO DO SINO |
| 1.10 | 25 | 01 | ANEL RETENTOR LABIAL DO SINO |
| 1.11 | 223 A | 01 | ANEL DE DESGASTE DO SINO |
| 1.12 | 21 | 01 | ANEL DE VEDAÇÃO DA BUCHA |
| 1.13 | 956 | 01 | EIXO PROPULSOR |
| 1.14 | 931 | 02 | EIXO INTERMEDIÁRIO |
| 1.15 | 224 | 01 | ANEL DESGASTE ROTOR SUPERIOR |
| 1.16 | - | 92 | PRISIONEIRO 1 1/8- X 4 |
| 1.17 | - | 92 | PORCA SEXTAVADA PESADA 1.1/8-7UNC |
| 1.18 | - | 72 | PARAFUSO SEXT.1.1/8-7UNCX5.1/2 |
| 1.19 | - | 72 | PORCA SEXTAVADA PESADA 1.1/8-7UNC |
| 1.20 | - | 08 | PRISIONEIRO 5/8-11UNCX2.1/4XA=.75 |
| 1.21 | - | 24 | PARAFUSO SEXT.1.1/4-7UNC X 3.1/2 |
| 1.22 | 958 | 02 | LUVA DE ACOPLAMENTO |
| 1.23 | 3 | 01 | JUNTA DOS CORPOS |
| 1.24 | 26 | 05 | ANEL DE ENCOSTO METÁLICO |
| 1.25 | 18 | 05 | ANEL DE VEDAÇÃO COLUNA |
| 1.26 | 964 | 01 | PORCA AJUSTAGEM |
| 1.27 | 9A | 01 | CHAVETA ACOPLAMENTO |
| 2 |  |  | Serviços de Recuperação |
| 2.1 |  | 1 | Caixa de Vedação |
| 2.2 |  | 1 | Mancais 1 e 2 |
| 2.3 |  | 1 | Mancal 3 |
| 2.4 |  | 1 | Sino Inferior |
| 2.5 |  | 1 | Sino Superior |
| 2.6 |  | 1 | Corpo de descarga |
| 2.7 |  | 1 | Carcaça |
| 2.8 |  | 1 | Rotor |
| 2.9 |  | 1 | Cabeçote |
| 2.10 |  | 1 | Tubos de Coluna Externos |
| 3 |  |  | ### Mão de obra de Pré-Montagem |
| 3.1 |  | 1 | Montagem da Bomba na Fábrica para posterior carregamento e transporte |
| 4 |  |  | ### Supervisão de Montagem, Partida Inicial e Testes Operacionais |
| 4.1 |  | 1 | Técnico na EBP do Projeto Formoso A, durante 10 dias, mobilização, desmobilização, hospedagem, translado e alimentação |
| 5 |  |  | ### Frete |
| 5.1 |  | 1 | Transporte da Bomba Pré-Montada do local de execução dos serviços até a EBP do Perímetro Irrigado Formoso A, incluído o seguro |

As peças de reposição a serem fabricadas e/ou fornecidas objeto do item n.º 1 da tabela acima, são identificadas por números correspondentes ao Desenho de Referência N.º EM.185658 parte integrante do Anexo I destas Especificações Técnicas.

Somente serão consideradas as propostas de que comprovem experiência na execução dos serviços objeto destas especificações. As propostas deverão incluir a documentação técnica requerida no item 5.2 dos Termos de Referência que permita à CODEVASF uma minuciosa apreciação dos fornecimentos e serviços propostos.

3            EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

3.1	Geral

Os trabalhos referidos a esta especificação compreendem os estudos, projetos, preparação de desenhos de fabricação, a fabricação, a aquisição de itens de uso universal, a execução dos serviços de recuperação de peças, todos os testes na fábrica inerentes ao controle de qualidade, a pré-montagem da bomba no local de execução dos serviços, o carregamento, o transporte e a descarga na EBP do Perímetro Irrigado Formoso A, a supervisão de montagem, da partida inicial da bomba, assim como qualquer fornecimento ou atividade requeridos para a consumação dos itens demonstrados na tabela do item n.º 2 destas especificações Técnicas.

3.2	Exclusão

Não fazem parte do fornecimento e dos serviços os seguintes trabalhos e serviços:

-	A instalação e montagem da bomba objeto destas Especificações Técnicas;

- A instalação das tubulações de sucção e descarga;

- Ligações elétricas externas dos motores.

4	CONDIÇÕES LOCAIS

A bomba a ser recuperada será instalada ao tempo (em ambiente desabrigado), com as seguintes condições ambientais:

-	temperatura:	máxima 50 ºC

mínima 15 ºC

-	umidade relativa:	máxima 80%

-	altitude acima do nível do mar: 430 m

-	ambiente:	rural

As dimensões e posições dos compartimentos do local de instalação da são indicados no desenho de referência N.º EM.028922, parte integrante do Anexo I destas especificações.

O líquido a ser bombeado é água doce bruta, proveniente do Rio Corrente, a temperatura ambiente.

- NORMAS TÉCNICAS

Deverão ser adotadas como prescrições para o fornecimento e para a execução dos serviços objeto destas especificações, as últimas edições das normas e códigos nacionais e internacionais existentes e aplicável ao referido escopo, entre os quais citam-se os seguintes:

| Normas ABNT |  |
| --- | --- |
| NBR 7878 | Bombas centrífugas horizontais, de entrada axial, pressão nominal 1 MPa - Dimensões, características nominais e identificação |
| NBR 7348 | Padrão de jateamento ao metal branco Grau Sa3. |
| Normas Internacionais |  |
| ISO 9906 | Code for hydraulic performance tests for acceptance - Grades 1 and 2 |
| ISO 10816-3 | Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts -- Part 3 |
| DIN 1944 Classe II. | Acceptance tests on centrifugal pumps |
| ANSI/ASME B73.2M-1991(R1999) | Specification for Vertical In-Line Centrifugal Pumps for Chemical Process |
| ANSI/HI 2.6 (M108) | American National Standard for Vertical Pump Tests Hydraulic Institute |
| ANSI B.49.1 | Shaft Couplings, Integrally Forged Flange Type for Hidroeletric Units |
| ANSI/HI 9.6.2 (M119) | American National Standard for Centrifugal and Vertical Pumps for Allowable Nozzle Loads |

Além das normas específicas acima referidas poderão ser aplicadas as prescrições estabelecidas pelas normas editadas pelas seguintes instituições:

-	ANSI			American National Standards Institute

-	AISI			American Iron and Steel Institute

-	SAE			Society of Automotive Engineers

-	ASME		American Society of Mechanical Engineers

-	API			American Petroleum Institute

-	ASTM		American Society for Testing Materials

-	DIN			Deutsche Industrie Normen

-	HIS			Hydraulic Institute Standards

-	ISO			Internacional Standards Organization

Em casos de conflito entre as especificações do licitante e as normas aqui citadas, este poderá apresentar a alternativa, desde que precedida da aprovação da justificativa técnica apresentada.

- CARACTERÍSTICAS DA BOMBA A SER RECUPERADA

6.1 Características Operacionais

A bomba Worthington modelo 32 QL 31 deverá operar, após a execução dos serviços objeto destas especificações técnicas, com as seguintes características operacionais:

- Altura Manométrica Total Mínima: 26 mca

- Altura Manométrica Total Máxima: 31,5 mca

- Altura Manométrica Nominal: 30,5 mca

- Vazão Nominal: 5760 m3/h

- Rotação: 720 rpm

- Rendimento Mínimo: 80,0 %

- Rendimento Nominal (flange de descarga): 87,8 %

- NPSH Disponível: 12 mca

- NPSH Requerido: 5,3 mca

-	Submergência Mínima: 1970 mm

- Potência do Acionador: 850 HP

6.2 Características Construtivas

A bomba Worthington modelo 32 QL 31 objeto destas especificações é centrífuga, projetada com voluta e rotor de dupla sucção (único estágio) acoplados a tubos verticais unidos por meio de conexões flangeadas (coluna) e acionada por eixo vertical.

Os materiais de fabricação dos principais componentes estão indicados na tabela abaixo e os respectivos números de referência estão associados a cada peça no desenho de corte N.º EM. 185658, parte integrante do Anexo I destas especificações.

O rotor da bomba (item n° 17 da tabela abaixo) foi fornecido pelo fabricante com diâmetro de 739 mm.

| MATERIAIS DE FABRICAÇÃO DA BOMBA N.º D. 46798 DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL DO PERÍMETRO IRRIGADO FORMOSO A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | REF. DES. | DESCRIÇÃO | MATERIAIS |
| 1 | 10 | CHAVETA DO ACOPLAMENTO | AÇO INOXIDÁVEL ASTM A 276-316 |
| 2 | 10 A | CHAVETA DO ACOPLAMENTO | AÇO INOXIDÁVEL ASTM A 276-316 |
| 3 | 955 | BUCHA DA CAIXA DE VEDAÇÃO | BRONZE ASTM B584-C938 |
| 4 | 234 C | BUCHA DOS MANCAIS | BRONZE ASTM B584-C938 |
| 5 | 202 | CORPO DE DESCARGA | FERRO FUNDIDO ASTM A 48 CL 35 |
| 6 | 202 A | CARCAÇA DA VOLUTA | FERRO FUNDIDO ASTM A 48 CL 35 |
| 7 | 207 | SINO DE SUCÇÃO INFERIOR | FERRO FUNDIDO ASTM A 48 CL 35 |
| 8 | 207 A | SINO DE SUCÇÃO SUPERIOR | FERRO FUNDIDO ASTM A 48 CL 35 |
| 9 | 234 B | BUCHA DO CORPO DE DESCARGA | BRONZE ASTM B584-C938 |
| 10 | 234 | BUCHA DO SINO | BRONZE ASTM B584-C938 |
| 11 | 238 | LUVA DE ACOPLAMENTO | AÇO CARBONO SAE A576-1030 |
| 12 | 238 A | LUVA DE ACOPLAMENTO | AÇO CARBONO SAE A576-1030 |
| 13 | 223 | ANEL DE DESGASTE DO SINO | BRONZE ASTM B584-C905 |
| 14 | 234 A | BUCHA DO SINO | BRONZE ASTM B584-C938 |
| 15 | 223 | ANEL DE DESGASTE DO SINO INFERIOR | BRONZE ASTM B584-C905 |
| 16 | 223 A | ANEL DE DESGASTE DO SINO SUPERIOR | BRONZE ASTM B584-C905 |
| 17 | 229 | ROTOR | BRONZE ASTM B584-C905 |
| 18 | 231 | EIXO DA BOMBA | AÇO INOXIDÁVEL ASTM A 276-316 |
| 19 | 956 | EIXO PROPULSOR | AÇO CARBONO SAE 1045 |
| 20 | 931 | EIXO INTERMEDIÁRIO | AÇO CARBONO SAE 1045 |
| 21 | 224 | ANEL DESGASTE ROTOR SUPERIOR | BRONZE ASTM B584-C905 |
| 22 | 224 A | ANEL DESGASTE ROTOR INFERIOR | BRONZE ASTM B584-C905 |
| 23 | 926 | COLUNA | AÇO SAE A106GrB/A285GrC |
| 24 | 926 A | COLUNA | AÇO SAE A106GrB/A285GrC |
| 25 | 930 | LUVA DO TUBO PROTETOR DO EIXO | FERRO FUNDIDO ASTM A 48 CL 35 |
| 26 | 931 | EIXO INTERMEDIÁRIO | AÇO CARBONO SAE 1045 |
| 27 | 951 | CABEÇOTE DE DESCARGA | AÇO SAE 106GrB/285GrC |
| 28 | 953 | CAIXA DE GAXETAS | FERRO FUNDIDO ASTM A 48 CL 35 |
| 29 | 955 | BUCHADE MANCAL | BRONZE ASTM B584-C938 |
| 30 | 956 | EIXO PROPULSOR | AÇO CARBONO SAE 1045 |
| 31 | 958 | LUVA DE ACOPLAMNETO DO EXIXO | AÇO CARBONO SAE 1045 |
| 32 | 26 | ANEL DE ENCOSTO METÁLICO | AÇO CARBONO SAE 1045 |
| 33 | 964 | PORCA AJUSTAGEM | AÇO CARBONO SAE A576-1030 |
| 34 | 9A | CHAVETA ACOPLAMENTO | AÇO INOXIDÁVEL ASTM A 276-316 |

- REQUISITOS PARA A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO E DOS SERVIÇOS

  - Fabricação e Fornecimento de Peças de Reposição

Todos os componentes objeto destas especificações, fabricados ou adquiridos (itens de uso universal) devem ser produzidos em conformidade com as prescrições do projeto de fabricação da bomba Worthington, modelo 32 QL 31, portanto, devem estar em conformidade com as memórias de cálculo de dimensionamento, desenhos de fabricação e especificações de processos e materiais de fabricação previstos no mencionado projeto

Deverão ser adotadas rigorosamente todas as prescrições relativas aos tratamentos térmicos, às tolerâncias e ajustes, ao acabamento superficial e ao controle de qualidade.

Todos os componentes a serem fornecidos deverão assegurar a operação da bomba a ser reparada nas condições de desempenho nominais apresentadas no sub-item 6.1 destas especificações.

Do mesmo modo, os componentes a serem fornecidos deverão assegurar a operação da referida bomba em conformidade com os níveis de ruídos, vibrações, temperaturas e expectativa de vida útil preconizados na documentação técnica pertinente, a saber, memórias de cálculo, especificações técnicas e manuais de instalação, montagem, operação e manutenção elaborados pelo fabricante.

O componentes a serem fabricados ou fornecidos deverão atender ainda às seguintes prescrições:

a) Esforços admissíveis

Deverão ser preservados os fatores de segurança adotados nos cálculo dos diversos componentes da bomba, particularmente para aquelas que sejam submetidas a esforços intermitentes ou cargas de choque.

Para todas as partes girantes, o máximo esforço devido a solicitações extremas não poderá exceder a dois terços (2/3) do limite elástico mínimo do material.

Para todas as partes sujeitas à máxima carga de água incluindo sobre-pressões e condições operacionais máximas, os esforços admissíveis não excederão os valores seguintes:

-	Ferro dúctil:	282 kg/cm2 em tração, e

704 Kg/cm2 em compressão

-	Ferro fundido cinzento:	141 kg/cm2 em tração, e

704 kg/cm2 em compressão

- Aço cromo ou liga de aço fundido: 704 kg/cm2 em tração e

704 kg/cm2 em compressão

-	Materiais não especificados:	¼ da máxima carga de ruptura

Para aço estrutural, o esforço admissível não excederá os esforços prescritos pela norma NB 14/86 da ABNT.

b)	Fundidos

As partes fundidas devem estar isentas de defeitos prejudiciais ou defeitos aparentes à inspeção visual. As partes das superfícies não usinadas, particularmente aquelas em contato com a água, devem ser lisas e isentas de rebarbas e irregularidade de fundição.

Todos os defeitos devem ser estudados e sua reparação será submetida a aprovação da fiscalização. Tal aprovação só será conferida para defeitos que não afetem a resistência, o uso ou a usinagem da peça.

As peças fundidas serão submetidas a tratamento térmico apropriado para obter as características mecânicas requeridas.

Serão retirados corpos de prova a toda peça igual ou maior de 230 kg para executar os ensaios correspondentes.

As massas fundidas, especialmente nas junções, serão examinadas mediante técnicas ultra-sônicas. Estas partes serão esmerilhadas e acabadas antes da inspeção.

Não será tolerado qualquer reparo após o tratamento térmico final.

c) Forjados

Os materiais para a fabricação das partes forjadas serão fabricados conformidade com a norma ASTM A-688-C1.D (A-235 CI.E).

Os corpos de prova serão fornecidos em conformidade com a norma A-370.

As barras de aço para a fabricação dos eixos da bomba deverão ser totalmente inspecionado mediante teste ultra-sônico.

d)	Eixos

Deverão ser fabricados com materiais prescritos no projeto de fabricação ou nestas especificações técnicas. Em caso de conflito de prescrições, prevalecerão as destas especificações.

O deverá ser preservado o dimensionamento do projeto de fabricação de modo a proporcionar a adequada garantia contra distorções e vibrações nas condições críticas de operação.

  - Serviços de Recuperação

Todos os componentes dos serviços de recuperação objeto destas especificações  deverão ser executados de modo a assegurar a conformidade dimensional prevista nas prescrições do projeto de fabricação da bomba Worthington, modelo 32 QL 31, portanto, devem estar em conformidade com as memórias de cálculo de dimensionamento e desenhos de fabricação.

Todos os componentes a serem recuperados deverão assegurar a operação da bomba nas condições de desempenho nominais apresentadas no sub-item 6.1 destas especificações.

Do mesmo modo, os componentes a serem fornecidos deverão assegurar a operação da referida bomba em conformidade com os níveis de ruídos, vibrações, temperaturas e expectativa de vida útil preconizados na documentação técnica pertinente, a saber, manuais de instalação, montagem, operação e manutenção elaborados pelo fabricante.

O componentes a serem recuperados deverão atender ainda às seguintes prescrições:

- Rotor

O rotor se encontra com folga excessiva nos anéis de desgaste e no diâmetro de montagem no eixo.

Os anéis de desgaste deverão ser removidos por usinagem.

A superfície correspondente ao diâmetro de montagem no eixo deverá ser recuperada por metalização.

Para que seja preservado o ponto de operação nominal deverá ser assegurado o diâmetro estabelecido no projeto de fabricação.

Deverá ser balanceado estática e dinamicamente, conforme prescrito na norma ISO 1940.

- Carcaça

As faces de vedação no assentamento dos sinos de sucção e corpo de descarga estão atacadas por corrosão.

As referidas superfícies deverão ser jateadas ao metal branco e as não conformidades deverão ser corrigidas por meio de usinagem em torno vertical.

- Sinos de Sucção

Os diâmetros dos anéis de desgaste dos sinos superior e inferior estão com folga excessiva e o diâmetro de prensagem das buchas danificados em decorrência de giro das mesmas nos respectivos alojamentos.

As superfícies de assentamento deverão ser jateadas ao metal branco e as não conformidades deverão ser corrigidas por meio de usinagem em torno vertical.

As novas buchas deverão ser montadas por prensagem.

Os serviços de recuperação deverão restabelecer a geometria adequada para proporcionar uma transição suave do fluido na sucção da bomba e inibir efetivamente a formação de vórtices.

- Corpo de Descarga

As superfícies correspondentes aos diâmetros de montagem dos tubos inferior e superior estão atacadas em decorrência de corrosão o que resultou em dimensões diferentes das do projeto.

A superfície correspondente ao diâmetro inferior deverá ser recuperada por embuchamento, prensagem e usinagem.

Na face superior deverá ser retirada a bucha por meio de usinagem. Em seguida deverá ser montada por prensagem a nova bucha cujo acabamento superficial deverá ser procedido por usinagem.

- Cabeçote de descarga

A superfície correspondente ao diâmetro de montagem da caixa de gaxetas está com folga excessiva e atacado por corrosão.

A face de assentamento na viga e faces de vedação no tubo de coluna também estão avariadas por corrosão.

As faces deverão ser jateadas ao metal branco e as não conformidades deverão ser corrigidas por meio de soldagem em torno vertical e usinagem em broqueadeira.

- Tubos Externos da Coluna

Deverão ser recuperadas as faces de vedação e as guias que se encontram atacadas por corrosão que resultou em dimensões diferentes das especificadas em projeto.

Os serviços de reparo deverão ser executados por meio de operações de soldagem e de usinagem.

g) Caixa de Vedação

A superfície correspondente ao diâmetro de montagem da bucha está avariada por engripamento em operação.

A superfície correspondente ao diâmetro da guia de montagem no cabeçote está atacada por corrosão.

Os serviços de recuperação deverão ser executados por intermédio de jateamento ao metal branco e de usinagem.

- Mancais Intermediários

A superfície correspondente ao diâmetro interno da bucha de bronze está com folga excessiva e deverá ser removida por usinagem.

Nova bucha deverá ser fabricada para posterior montagem por prensagem e nova operação de usinagem da superfície do diâmetro interno para acabamento final.

A superfície correspondente ao diâmetro interno do terceiro mancal contado da parte superior da bomba está avariada por engripamento. O serviços de recuperação deverá ser executado por meio de reusinagem e metalizacão da superfície correspondente ao diâmetro externo do mancal para posterior montagem do eixo com a nova bucha.

- Pintura

Todas as superfícies interiores e exteriores, exceto as usinadas, serão revestidas com primer e demãos de tinta em conformidade com o padrão de pintura estabelecido no projeto de fabricação da bomba. O processo de pintura a ser empregado deverá ser previamente submetido à aprovação do representante da fiscalização da CODEVASF.

As superfícies usinadas deverão ser protegidas com um recobrimento plástico temporário, capaz de ser facilmente removível.

  - Testes

a)	Condições gerais

O conjunto de testes aqui previstos corresponde à todas as verificações de controle de qualidade de todas as etapas integrantes do projeto de fabricação da bomba Worthington 32 QL 31, assim como ao conjunto de testes que permitam aferir as características nominais de performance, de segurança e de vida útil da referida bomba, não cabendo à CODEVASF realizar nenhum pagamento adicional para esta finalidade.

Todos os testes deverão ser executados no próprio local de execução dos serviços de recuperação da bomba ou em laboratório externo de idoneidade reconhecida, desde que previamente submetido à aprovado pela fiscalização da CODEVASF.

Todos os ensaios deverão ser conduzidos por pessoal especializado e deverão  ser utilizados equipamentos e instrumentos em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.

Os testes serão testemunhados pela equipe de fiscalização da CODEVASF; aqueles que não resultarem em aprovação serão repetidos, e seus custos correrão às expensas da contratada.

b)	Programa de testes

Até 10 (trinta) dias da data da assinatura do contrato, a contratada deverá encaminhar à CODEVASF um “programa de testes de fábrica”, contendo no mínimo o seguinte:

-	Lista de testes;

-	Programação, dia a dia, dos testes a realizar;

-	Lista dos instrumentos disponíveis para os ensaios, com a identificação de cada instrumento e a data de sua última aferição;

-	Modelos das planilhas que serão utilizadas para registro dos resultados.

Caberá à equipe de fiscalização da CODEVASF decidir quais testes testemunhar, sejam os do controle de qualidade de fabricação ou os aferição da performance da bomba ou ambos.

c)	Testes no local de execução dos serviços de recuperação

c1)	Teste hidrostático

A carcaça da bomba e os tubos da coluna de descarga deverão ser submetidos a testes hidrostáticos aplicando-se o valor mais elevado entre:

-	125% da pressão de vazão nula (“shut-off”)

-	150% da pressão nominal de operação

c2)	Testes de desempenho

Os testes de desempenho da bomba recuperada serão efetuados na rotação nominal e segundo as prescrições das normas DIN 1944 Classe II , ISO 9906 nível 2 e ISO 10816-3 grupo 1.

Serão levantados, pelo menos 6 (seis) pontos de operação, a partir dos quais serão traçadas as curvas de desempenho até 120% (cento e vinte por cento) da vazão do ponto nominal.

Para o ponto de serviço da bomba recuperada, deverão ser medidos, e garantidos dentro das tolerâncias de norma, a vazão, a altura manométrica total e a potência no eixo da bomba, sendo que para os demais pontos serão exigidos apenas a medição dos mesmos parâmetros.

Os testes deverão incluir determinação de:

-	Vazão (Q);

-	Altura manométrica (AMT);

-	Potência consumida pela bomba (BHP);

-	Potência hidráulica (WHP);

- Potência elétrica consumida pelo motor;

- Rendimento;

- rotação.

c3) Curvas de desempenho e características

Deverão ser apresentas e entregues à equipe de fiscalização três cópias certificadas das curvas de desempenho da bomba recuperada, contendo no mínimo:

-	Velocidades de rotação (RPM), máxima e mínima;

-	Vazão x altura manométrica para cada rotação;

-	Diâmetro do rotor;

-	Rendimento;

-	BHP.

Deverão constar os limites de operação máximos e mínimos e os pontos mais relevantes tais como o ponto de melhor rendimento e o ponto de vazão nula (“shut-off”).

  - Pré-montagem

Antes de ser transportada para a EBP do Perímetro Irrigado Formoso A, a bomba deverá ser totalmente montada no local de execução dos serviços de recuperação de tal modo que possa, além de ser transportada com segurança, ser descarregada no local de instalação para posterior fixação no respectivo alojamento na edificação.

Durante a montagem no local de execução dos serviços de recuperação deverão ser efetuadas todas as verificações pertinentes ao manual de instalação e montagem do fabricante, assim como outras que venham a ser solicitadas pela fiscalização.

Caso as condições de segurança demandadas para o transporte não permitam que a bomba seja transportada montada em sua totalidade, esta deverá ser parcialmente desmontada no local de execução dos serviços de recuperação e as partes a serem unidas na EBP deverão ser marcadas de modo a reproduzir de modo exato a montagem anterior ao transporte.

  - Embalagem e Transporte

O bomba deverá ser acondicionada de acordo com as melhores práticas estabelecidas.

O meio de transporte e os materiais e procedimentos de embalagem deverão ter padrão de qualidade que assegure a integridade da bomba.

O transporte do local dos serviços de recuperação até o local da obra deverá ocorrer sob a responsabilidade da CONTRATADA e deverá ser feito através de firmas transportadoras especialmente contratadas para tal fim.

A CONTRATADA terá sob sua responsabilidade o acondicionamento da bomba a ser transportada em veículo para transporte rodoviário.

As embalagens deverão ser suficientes para proteger o conteúdo de danos durante o transporte do local de fabricação até depois da chegada ao local de entrega, em condições que envolvam movimentações, transbordo e trânsito por estradas não pavimentadas.

Todas as partes sujeitas a vibração ou choques durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos à bomba.

Depois de acondicionada para o embarque a bomba deverá ser marcada com o número do contrato.

Caso durante o trajeto os invólucros sejam avariados ou cheguem em condições inadequadas, serão embaladas novamente por conta da CONTRATADA, de modo que seu conteúdo seja convenientemente protegido durante o transporte até a EBP do Perímetro Irrigado Formoso A.

O valor cotado pela licitante para o transporte da bomba do local de execução dos serviços de recuperação até o local de entrega deverá incluir além das despesas do transporte em si, as despesas com seguro.

Será de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as exigências das leis brasileiras relativas ao transporte, seguro e marcação das embalagens de embarque.

  - Supervisão de montagem, da partida inicial e dos testes operacionais

A contratada deverá disponibilizar na ocasião da descarga da bomba recuperada na EBP do Perímetro Irrigado Formoso A, 01 técnico com experiência mínima de dez anos em montagem e testes operacionais de bombas verticais de porte igual ou maior do que e a bomba Worthington 32 QL 31.

O referido profissional será o responsável pela supervisão de todas as etapas, a saber, descarga, instalação e montagem, partida inicial e testes operacionais.

O supervisor será responsável para que todas as atividades inerentes à montagem, à partida inicial e aos testes operacionais serão desenvolvidas em fiel cumprimento às prescrições do manual de instalação, operação e manutenção da bomba Worthington 32 QL 31 editado e publicado pelo fabricante.

Em casos nos quais a equipe técnica responsável pela execução da instalação, montagem e testes da bomba não se subordinar às prescrições técnicas do supervisor, tal fato ensejará a imediata comunicação por escrito ao representante da equipe de fiscalização da CODEVASF, assim como a suspensão das atividades até que seja possível a retomada em conformidade com as instruções do supervisor.

A equipe técnica da CODEVASF ou por esta indicada será responsável pelos serviços de instalação e montagem e será impedida de efetuar qualquer atividade das etapas acima citadas antes da liberação formal do supervisor da contratada, assim como não poderá dar continuidade a qualquer serviço inerente às atribuições do supervisor da contratada sem a presença deste na Estação de Bombeamento Principal do Perímetro Irrigado Formoso A.

O supervisor deverá elaborar relatório diário de atividades executadas a ser submetido e aprovado formalmente pelo representante da equipe d fiscalização da CODEVASF.

O valor cotado pela licitante para os serviços de supervisão de montagem, da partida inicial e dos testes operacionais deverá ser correspondente à remuneração do profissional mais 10 diárias, um veículo leve durante o mesmo período, mobilização, desmobilização, hospedagem, translado e alimentação.

Todos os testes de campo deverão ser realizados na presença de técnico representante da equipe de fiscalização da CODEVASF.

- GARANTIAS

As peças de reposição e serviços objeto destas especificações técnicas deverão ser garantidos contra defeitos oriundos de projeto, fabricação ou materiais diferentes dos especificados por um período mínimo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados a partir da data de aprovação formal dos testes de campo.

A contratada deverá garantir o atendimento, quando solicitada, para assistência técnica de manutenção das bombas, através de pessoal qualificado, num período máximo de 10 (dez) dias. O fornecimento de peças de reposição deve ser garantido por  um período de tempo não inferior a 10 (dez) anos.

A contratada deverá garantir o ponto de serviço nominal da bomba, assim como, o rendimento e a potência efetiva absorvida no eixo da bomba na rotação nominais.

O rendimento no ponto de serviço nominal da bomba a ser obtido como resultado de testes descritos no item 7.3 destas especificações não poderá ser, em nenhum caso, inferior a 87,8 % (oitenta e sete vírgula oito por cento).

Em caso de não atendimento às garantias, quando constatadas no momento apropriado, a contratada além de multa, deverá, após a rescisão do contrato, efetuar o ressarcimento dos prejuízos de acordo com a legislação vigente.

- DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE REFERÊNCIA

- Desenho de Corte N.º EM. 185658

- Desenho de Contorno N.º EM. 028922

- Desenho de Montagem N.º EM. 186 704

- Curvas Características da Bomba Worthington 32 QL 31

- Curva Torque da Bomba Worthington 32 QL 31

- Data Book

- Manual de Operação e Manutenção da Bomba Worthington QL

- Relatório de Peritagem