|  | 23/12/09 | 800/09 |  | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR EDITAL Nº 111/09 | xxx |  | xxx |  |
| REFERENTE AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 111/2009, FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, PRÉ-MONTAGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE MONTAGEM DA PARTIDA INICIAL E DOS TESTES OPERACIONAIS DA BOMBA N.° D. 46798 DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL DO PERÍMETRO IRRIGADO FORMOSO “ A” , LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS: PERGUNTA 1 QUAL A TENSÃO NOMINAL DO MOTOR? RESPOSTA: A TENSÃO NOMINAL DO MOTOR É DE 13800 VOLTS. PERGUNTA 2 O MOTOR SERÁ ENVIADO COM O EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE EM NOSSA BANCADA? RESPOSTA: O MOTOR NÃO SERÁ ENVIADO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE EM BANCADA PERGUNTA 3 MEDIÇÃO DA VAZÃO PODERÁ SER MEDIDA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTO DE ULTRA-SOM? RESPOSTA: A MEDIÇÃO DA VAZÃO PODERÁ SER FEITA POR EQUIPAMENTO DE ULTRA-SOM, DESDE QUE A MARGEM DE ERRO SEJA COMPATÍVEL COM A NORMA DE EXECUÇÃO DO TESTE A SER APLICADO. PERGUNTA 4 O PAINEL DA BOMBA SERÁ ENVIADO PARA O TESTE? RESPOSTA: O PAINEL DA BOMBA NÃO SERÁ ENVIADO PARA O TESTE. PERGUNTA 5 QUAL O COMPRIMENTO DA BOMBA? RESPOSTA: O COMPRIMENTO DA BOMBA É DE 10.745 MM (MILÍMETROS), CONFORME DESENHO EM028922A ANEXO AO EDITAL. PERGUNTA 6 O TESTE DE PERFORMANCE PODERÁ SER REALIZADO EM CAMPO, NA INSTALAÇÃO E PARTIDA DO EQUIPAMENTO? RESPOSTA: O TESTE DE PERFORMANCE NÃO PODERÁ SER FEITO EM CAMPO NA INSTALAÇÃO E PARTIDA DO EQUIPAMENTO. LUCIANA MOTA COELHO CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES |  |  |  |  |