CODEVASF

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

SGAN-Q. 601 Conj. I Salas 201/202 ED. Dep.Manoel Novaes Brasília-DF - CEP: 70830-901

TEL: (061) 312-4619 - FAX: (061) 225-8271 - e-mail: licitacao@codevasf.gov.br

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional - MI

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 03 ELEVADORES COMPLETOS PARA O EDIFÍCIO SEDE DA CODEVASF

|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO CODEVASF |
| --- | --- |

- CODEVASF -

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 03 ELEVADORES PARA O EDIFÍCIO SEDE DA CODEVASF/BRASILIA-DF.

  - APRESENTAÇÃO

A presente especificação trata dos requisitos técnicos mínimos que visam possibilitar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e da Parnaíba, as aquisições, fornecimentos, serviços de adequações e montagens, bem como os testes para 03 elevadores / 05 pisos (SS/ 1 / 2 / 3 / 4) incluindo-se todos os equipamentos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento atendendo as normas vigentes, no edifício sede da CODEVASF à SGAN 601, Conj. I. Ed. Dep. Manoel Novaes – Brasília-DF.

De modo geral, os equipamentos deverão ser projetados, testados e transportados conforme tecnologia atual específica e de acordo com as respectivas normas padrões, e de total intercambialidade com os demais dispositivos já instalados.

Qualquer conflito entre a presente especificação e a ordem de compra deverá ser dirigido à CODEVASF para esclarecimentos antes da fabricação das partes afetadas.

  - CONDIÇÕES DE SERVIÇO

Todo material/serviço será realizado/fornecido em ambiente com as seguintes características:

- Temperatura ambiente: Máxima 34,5ºC e Mínimo 10,5ºC,

- Clima: tropical de altitude, com um verão úmido e chuvoso e um inverno seco e frio

- Altitude: 1.100 a 1.349 m,

- Umidade Relativa do ar: 15% a 80%.

- Capacidade individual kg: 750 kg;

- Velocidade de cada elevador: 90mpm;

- Tensão motriz: 380 volts 60 Hz;

- Tensão de iluminação: 220 volts;

- Máquina de tração: com engrenagem, localizada na parte superior do edifício;

- Motor tipo: Corrente alternada;

- Números de Paradas: 05 (SS / 1 / 2 / 3 / 4)

- Dimensões internas aproximadas das cabinas: 0,95 m x 1,83 m.

- Dimensão aproximada de cada fosso: 1,50 m x 2,50 m x 26 m

  - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

    - Normas

Deverá atender a NORMA MERCOSUL NM 207:99. – Elevadores hidráulicos de passageiros, não isentando-se as demais regras técnicas gerais aplicáveis a toda construção elétrica, mecânica ou de edificação incluindo a proteção dos elementos do edifício contra fogo ISO 834 e ISO 3008.

Quando possível deverá atender a norma NM 313 – Requisitos particulares para acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência.

    - Disposições Gerais:

      - Logo após assinatura do contrato, a contratada terá um prazo de 15 dias para apresentar: planilha de composição de custos para todos os subitens da Planilha “ESCOPO DE FORNECIMENTO”, cronograma físico, plano de trabalho e a equipe responsável, ao gestor designado pela Codevasf.

      - É de responsabilidade da contratada apresentar:

- Dossiê técnico contendo informações que assegurem que as partes constituintes estão corretamente calculadas e o projeto da instalação esta de acordo com as normas vigentes;

- ART;

- Certificados de inspeção e ensaios para verificar a conformidade com a norma NM 207:1999, realizadas por pessoa ou órgão especializado. Sendo certificados para: dispositivos de travamento; portas de pavimento; freios de segurança; limitadores de velocidade, válvulas de queda, pára-choques de dissipação de energia, circuitos de segurança contendo componentes eletrônicos, válvula de estrangulamento unidirecional com partes mecânicas móveis.

      - O plano de trabalho deverá conter as premissas de deslocamento dos elevadores, que serão gerenciadas por software, para otimização do funcionamento;

      - Após entendimentos a contratada terá o prazo de 7 (sete) dias para proceder demais ajustes em seu plano de trabalho.

      - Após aprovação final pela fiscalização Codevasf a contratada deverá apresentar ART certificada pelo CREA.

      - A fiscalização da Codevasf instruirá a contratada quanto aos locais de depósitos de materiais, quer sejam os necessários a montagem dos elevadores, quer sejam de sobras.

      - As atuais máquinas, polias, cabinas, botoeiras, etc. são de responsabilidade da Codevasf e não poderão ser aproveitadas direta ou indiretamente pela contratada devendo a fiscalização Codevasf definir o destino do patrimônio.

      - Os componentes já existentes e aproveitados (guias de carro, guias de contrapeso, contrapeso, golas; terão assegurado o perfeito interfaceamento com os equipamentos modernizados, prevalecendo à garantia, também, para esses itens;

      - Enquanto durar a instalação completa de um elevador, a contratada deverá efetuar o fechamento das portas de andar com colocação de tapumes, a ser aprovada pela CONTRATANTE, de forma a evitar acesso de pessoas não autorizadas ao local de trabalho.

      - Este tapume deverá ser resistente ao impacto, estar bem fixado e ainda conter imagens alusivas à Codevasf (aprovadas pela fiscalização Codevasf) como fotos do edifício, fotos do São Francisco ou dos Perímetros irrigados de responsabilidade da Codevasf. Com o objetivo de causar o menor impacto visual.

      - Não será permitida a permanência, nas dependências da Codevasf, de funcionários da contratada ou da(s) subcontratada(s) sem prévia autorização da Codevasf, devendo, em tempo integral, portarem identificação e EPI pertinente.

      - Será responsabilidade da contratada, no que se refere aos seus funcionários, à alimentação, transporte, atendimento médico, seguro ou quaisquer outros benefícios de qualquer natureza, ficando tais encargos por conta exclusivamente da CONTRATADA, de acordo com a legislação em vigor;

      - Todos os procedimentos de segurança deverão ser seguidos pela CONTRATADA, incluindo-se a segurança dos empregados envolvidos nos serviços bem como a segurança dos empregados e de visitantes da CODEVASF.

      - É de responsabilidade da contratada manter 01 (um) Técnico de Segurança do Trabalho acompanhando os serviços na sede da contratante.

      - A Contratada será a responsável direta devendo responsabilizar-se e responder por qualquer acidente que venham a ser vítimas os seus profissionais, por aqueles causados por eles a terceiros, nos horários de prestação dos serviços;

      - A contratada se responsabilizará pela sinalização e proteção do local da obra com cartazes e tapumes, seguindo o padrão definido pela Administração do Edifício/Fiscalização Codevasf;

      - Os materiais e equipamentos a serem empregados, bem como os serviços a serem executados na modernização dos equipamentos pertinentes aos elevadores deverão atender às especificações do fabricante e às normas e especificações técnicas da ABNT, especialmente quanto à segurança dos usuários e técnicos.

      - Não será permitido veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto do CONTRATO, sem a prévia autorização da CONTRATANTE;

      - Deverão ser fornecidos manuais técnicos dos equipamentos incluindo cópias dos desenhos de montagem, esquemas elétricos eletrônicos e projeto “as-built”.

      - A Contratada deverá possuir oficina própria com todas as ferramentas necessárias para o bom desempenho de suas funções no cumprimento do objeto deste Termo de Referência / Projeto Básico; ficando a cargo da CONTRATANTE a realização de diligência;

      - A Contratada deverá fornecer todo o material necessário para o desempenho de suas funções, tais como: Ferramentas, Instrumentos, Equipamentos de Segurança (EPI`s, EPC`s);

      - A CONTRATADA entregará à Codevasf, na ocasião da vistoria para fins de recebimento provisório, os manuais de operação e manutenção dos equipamentos e sistemas, bem como a relação de peças de reposição com nome e endereço do fabricante. Os manuais devem conter as seguintes indicações: descrição do produto, características operacionais, exigências para instalação, capacidade, nome do fabricante e modelo/referência;

      - A contratada deverá, também, repassar a Codevasf todas as licenças pertinentes (Windows, software de imagens, software do gerenciamento dos elevadores).

      - Todos os quadros deverão estar identificados com informações externas de fácil visualização que permitam identificar a qual elevador se destina e a que se destinam.

      - Todos os motores e polias deverão estar identificados com informações externas de fácil visualização que permitam identificar a qual elevador se destina.

      - Todas as fontes de energia deverão trazer a identificação de tensão.

      - Para os serviços de pintura: cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca, devendo observar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas.  Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.); os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado. Todas as superfícies pintadas deverão apresentar, depois de prontas, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, semi - fosco e brilhante).

    - A Empresa Contratada deverá atender aos seguintes requisitos:

      - Quadros de Comando

Substituição dos atuais quadros de comando a relés por quadro de comando com microprocessador, com análise automática de tráfego, seletivo na subida e descida, sistema de controle tipo VVVF (variação de voltagem e variação freqüência) com malha fechada (realimentado através de encoder), para o controle do motor AC da máquina de tração, de modo a controlar a curva de velocidade e proporcionando aceleração/desaceleração suave. Incluindo a substituição da pré-fiação, cabos de manobra e instalação de sensores eletrônicos de posição e limitadores de fim de curso.

O elevador deve estar provido com uma válvula de comando manual localizada na casa de máquinas de modo a permitir que o carro, mesmo em caso de falta de energia, seja baixado a um nível onde os passageiros possam sair da cabina, devendo a velocidade não exceder 0,3m/s, devendo a operação desta válvula exigir uma força manual contínua. Esta válvula deve estar protegida contra ações involuntárias

A casa de máquinas deve possuir, para cada elevador, um interruptor principal capaz de cortar a alimentação do elevador em todos os condutores ativos. Este interruptor deve ser capaz de interromper a máxima corrente que pode ocorrer nas condições normais de uso do elevador, não devendo cortar os circuitos que alimentam a iluminação da cabina e sua ventilação, tomada elétrica no topo do carro, iluminação da casa de máquinas e polias, tomada elétrica na casa de máquinas, iluminação da caixa do elevador e dispositivo de alarme.

Todas as partes metálicas do elevador não submetidas à tensão, tanto colocadas na casa de máquinas como na caixa, deverão estar aterradas.

O aterramento do quadro de força dos elevadores deverá atender a NBR 5410;

      - Conjunto Máquina e Motor de tração com cabos de aço

Os atuais motores de corrente contínua deverão ser substituídos por motores de corrente alternada, com a velocidade de 90 m/min. Mantendo a capacidade da cabine atual e substituindo seus cabos de aço. A máquina também deverá ser substituída;

Os cabos de aço, bem como as polias esticadoras e todos os componentes que fazem parte do sistema de travamento de emergência, serão integralmente substituídos por cabos de aços projetados especialmente para esta finalidade;

As polias devem ser providas com dispositivos que evitem danos ao corpo humano, que se frouxos não saiam de suas ranhuras e que não permitam objetos estranhos entre os cabos e as ranhuras. Sendo as proteções construídas de modo que as partes girantes sejam visíveis e não atrapalhem as operações de exame e manutenção. Se elas forem perfuradas devem atender EM 294, tabela 4;

Nas casas de máquinas e casas de polias é necessária uma proteção contra contato direto, por meio de invólucros possuindo um grau de proteção, de pelo menos, IP2X.

O equipamento deve possuir freio de segurança atuando somente em queda;

Os reforços de cada painel serão fixados por sistema sólido para garantir o funcionamento estável e sem ruídos. O sistema de suspensão constituído de roldanas robustas funcionando com rolamentos. Todas as roldanas fabricadas com rolamentos ou buchas dimensionadas para operação continua.

      - Limitadores de velocidade

O conjunto atual deverá ser substituído devido às novas características dos elevadores. Os limitadores deverão ter, além do desarme mecânico, desarme elétrico no caso de sobrevelocidade do carro, sendo a velocidade de desarme de acordo com a norma brasileira ABNT NBR NM 207/99;

A velocidade, de descida com qualquer carga, desde que não haja falha, não deve exceder a 8% da velocidade nominal de 90 m/mim;

O limitador deverá conter polia esticadora, cabo de segurança, dispositivos eletrônicos para monitoração do seletor eletrônico, dispositivo de desengate e demais pertences, com finalidade de detectar excesso de velocidade, proporcionar diminuição e/ou atuação do freio de segurança, se necessário.

      - Pesador de carga

Os elevadores deverão possuir dispositivo que limite a carga na cabina, impedindo que os elevadores partam com capacidade acima nominal;

No totem, aviso visual (gradual por led’s) e sonoro deverá indicar se o elevador não está partindo devido ao excesso de passageiros (ou carga). Conseqüentemente, com a redução no número de passageiros ou de material, as condições normais de funcionamento deverão ser restabelecidas;

      - Sistema de sintetizador de voz

Trata-se de um módulo gravador e reprodutor de voz sintetizada, com perfeita resolução em alto-falante, totalmente digital e em estado sólido (sem partes móveis), que permite a reprodução de mensagens e informações aos passageiros a razão de 2 a 4 segundos por parada;

      - Controlador para Acoplamento de Emergência (Gerador)

Sistema dedicado ao controle e gerenciamento de um grupo de elevadores ligando-os ao gerador do edifício na falha de energia elétrica. No momento em que for detectada a falta de energia elétrica, o sistema fará com que os elevadores comecem a se dirigir, um por vez, até o subsolo. O sistema define, conforme a potência disponível, a quantidade de elevadores que permanecerá em funcionamento, até que a rede elétrica seja restabelecida;

      - Portas de pavimento

Serão substituídas todas as portas de pavimento. Sendo que as novas portas deverão estar rigorosamente dentro da norma em vigor (NBR NM-207/99); com folgas inferiores a 6 mm, que não deformem com o tempo, com resistência mínima ao fogo de 30 minutos conforme norma ISO 834 e ISO 3008, devem ter uma resistência mecânica, tal que, quando aplicada uma força de 300 N, numa área redonda ou quadrada de 5 cm² em ângulo reto, a porta em qualquer ponto, deve resistir sem deformação permanente e sem deformação elástica maior que 15 mm alem de operar satisfatoriamente após o ensaio;

As portas deverão ser de construção robusta, constituída de trinco, contato elétrico, contato adicional, sistema de forçador para garantir o fechamento da porta caso o elevador não esteja no andar. Deverão, ainda, ter dispositivo triangular de abertura de emergência, conforme norma;

Não deve ser possível, em operação normal, abrir a porta de um pavimento, a menos que o carro esteja parado, dentro da zona de destravamento da porta;

A zona de destravamento não deve estender-se mais que 0,20m acima ou abaixo do nível do pavimento;

Não deve ser possível, em operação normal, dar partida ao elevador sem mantê-lo em movimento se uma porta do pavimento (ou qualquer de suas folhas) estiver aberta. Entretanto podem ser realizadas operações preliminares, tais como ligação do motor para preparar o movimento do carro;

Os elementos de travamento e suas fixações devem ser resistentes a choque e devem ser feitos ou reforçados de metal, devendo o travamento ser efetivado e mantido pela ação da gravidade, por imã permanente ou por molas atuadas por compressão;

Qualquer uma das portas de pavimento deve ser capaz de ser destravada do exterior por uma chave que se ajusta ao triangulo de destravamento, devendo o dispositivo de destravamento, sozinho, não ser capaz de permanecer na posição destravada quando a porta do pavimento for fechada depois de um destravamento de emergência, a menos que se esteja atuando nele para este fim.

O tempo de porta aberta deve ser inicialmente ajustado para 5 s. O sistema de controle deve possibilitar que o tempo de porta aberta seja ajustável entre 2 s e 20 s.

      - Indicadores Digitais de Posição

Substituição dos atuais indicadores de posição em todos os pavimentos por indicadores tridimensionais que possibilitem a visualização do pavimento onde a cabine está localizada de qualquer posição, dentro de um ângulo de 180º a partir do centro da porta de pavimento.

Os indicadores deverão possuir aviso sonoro, anunciando a chegada da cabine ao pavimento, bem como setas de direção (uma cor para subida e outra cor para descida), que informem o sentido de deslocamento da cabina, conforme a Americans with Disabilities Act Accessibility Guidelines – ADAAG;

      - As botoeiras dos andares

Serão duas colunas de botoeira que seguirão o mesmo padrão da botoeira da cabina em termos de acabamento. Deverão ser de pressão, resistentes a ato de vandalismo, luminescentes ao toque para registro da chamada e gravação em braile e cumprir o que determina a norma NBR-13994;

A botoeira dos pavimentos deve conter botões de subida e descida em todos os andares, exceto nos extremos, que serão simples;

As botoeiras devem ser montadas adjacentes às portas dos pavimentos.

As botoeiras de cabina ainda deverão possuir:

- Botão de alarme com símbolo próprio em amarelo conforme NM 313/2007 Tabela 3C.

- Botão “reabrir” a porta com símbolo próprio conforme NM 313/2007 Tabela 3C.

- Botão de fechamento com símbolo próprio conforme NM 313/2007 Tabela 3C.

Nas cabinas, a linha de centro dos botões de alarme e reabertura de porta deve ser localizada a uma altura mínima de 900 mm acima do piso acabado, sendo os botões de chamada colocados acima dos botões de alarme e de abertura/fechamento de portas;

A ordem dos botões de chamada pavimento deverá ser da esquerda para a direita e de baixo para cima.

Todos os botões deverão estar em português e em simbologia gráfica e em braile.

      - Cabina

As cabinas deverão possuir design atual em aço inox. Os cantos de cabina deverão ter formato arredondado e o rodapé da cabina terá mesmo acabamento. As luzes da cabina devem ser em led’s assegurando o mínimo de 50lx ao nível do piso e nos dispositivos de controle, com pelo menos duas lâmpadas em paralelo.

Para o funcionamento seguro do elevador as paredes devem ter uma resistência mecânica, tal que, quando aplicada uma força de 300 N, numa área redonda ou quadrada de 5 cm² em ângulo reto, a parede em qualquer ponto, deve resistir sem deformação permanente e sem deformação elástica maior que 15 mm.

O piso deve suportar o suporte do pára-choque do carro 4 vezes a carga estática aplicada pela massa do carro com carga nominal calculada pela fórmula: 4 * gn (P + Q), onde gn é a aceleração da gravidade, Q é a carga nominal em kg e P a massa da cabine vazia.

O piso da cabina será rebaixado 30 mm para instalação de granito conforme especificação da CONTRATANTE;

O usuário que entrar na cabina deve ter pelo menos 2 s, após fechamento da porta, para apertar o botão de sua escolha antes que qualquer antes que qualquer botão de chamada externa possa tornar-se efetivo.

Para sobrecarga (quando a carga exceder a carga nominal em 10%) os passageiros devem ser avisados com um sinal audível e visível dentro da cabina e as portas devem ser mantidas abertas.

A parede da cabina deve formar uma superfície vertical que seja diretamente ligada à soleira da porta do pavimento e cuja altura seja no mínimo igual à metade da zona de destravamento mais 50 mm, e cuja largura seja pelo menos igual à abertura livre de acesso à cabina mais 25 mm em ambos os lados.

O teto da cabina deve suportar uma força vertical de 2000N, o equivalente a duas pessoas, sem deformação permanente, e, ainda, dispor de uma área livre de pelo menos 0,12 m².

As cabinas dos elevadores sociais deverão possuir corrimãos. Estes não deverão possuir cantos vivos e seu acabamento será em aço inox;

Para a cabina do elevador de serviço, a primazia do acabamento é o mesmo das demais cabinas, com a ressalva de não ter espelho. Nos painéis laterais e frontais deverão estar instaladas taxas (pistões), que não devem exceder 0,125 m, para a fixação de lonado (a ser fornecido pela CONTRATADA), para proteção interna caso de mudanças, transporte de cargas etc.

Deve-se instalar um corrimão preferencialmente de mesmo material da cabina, localizado lateralmente e no fundo, devendo ter seção transversal entre 30 mm e 45 mm, com raio mínimo de 5 mm ± 1 mm, devendo permitir boa empunhadura, sendo de seção circular, com espaço livre entre o painel da cabina e o corrimão de 40 mm. A altura da parte superior do corrimão deve estar entre 875 mm ± 25 mm, do piso acabado e ter contraste com os painéis da cabina.

O corrimão deve ser interrompido junto à botoeira da cabina para não obstruir botões ou comandos, sendo sua extremidade voltada para a parede.

      - Portas de cabina

As portas das cabinas deverão ser automáticas de abertura central (AC) para todos os elevadores.

As portas das cabinas terão o mesmo acabamento dos painéis internos.

As novas portas deverão estar rigorosamente dentro da norma em vigor (NBR NM-207/99); As portas terão duas folhas, abertura central, automática, altura igual a 2100 mm e comprimento de 800 mm, serão fabricadas em aço inox lisas, sem desenhos ou relevos;

O funcionamento do elevador somente deve ser possível quando as portas estiverem fechadas e travadas. Este travamento deve ser assegurado por um dispositivo elétrico.

      - Avisos/Sinalizações

Deverá ser afixado dentro da cabina placa com a carga nominal em kg bem como o número de pessoas sendo 10 mm para letras maiúsculas e 7 mm para minúsculas.

Na cabina deverá estar afixado o nome do instalador e o seu número/contato de identificação.

O botão de alarme deve ser identificado pelo símbolo  na cor amarela.

A casa de máquinas deverá ter um aviso contendo a seguinte inscrição, afixada na parte exterior da porta de acesso:

MÁQUINA DO ELEVADOR – PERIGO

ACESSO PROIBIDO A PESSOAS ESTRANHAS

AO SERVIÇO

Todos os interruptores e demais equipamentos deverão ter suas posições sinalizadas bem como a que se destinam, não podendo haver perigo de engano sobre a posição.

Caso ocorra o desligamento de um interruptor principal e algumas partes permanecerem ativas (interligação entre elevadores, iluminação) um aviso deve indicar quais partes permanecem ativas.

A carga máxima permissível deve estar indicada nos vigamentos ou ganchos de içamento.

O limitador de velocidade deverá possuir placa característica, indicando

- Nome do fabricante e o modelo do limitador de velocidade;

- Número de série ou data de fabricação e suas características;

- A velocidade de desarme para o qual ele foi regulado.

No poço, sobre ou junto ao interruptor de parada do poço deve estar o símbolo STOP, colocado de modo que não haja perigo de engano sobre a posição de parada.

Contatores, relés, fusíveis e bornes de ligação dos circuitos dentro dos armários de controle devem ser marcados de acordo com o esquema elétrico. As especificações necessárias de valor e tipo dos fusíveis devem ser marcadas nos fusíveis e em seus porta-fusíveis.

A chave de destravamento deve ter uma etiqueta nela presa chamando a atenção para o perigo da utilização desta chave e a necessidade de se assegurar do travamento da porta depois que ela tiver sido fechada.

A campainha ou dispositivo ativado durante chamada de socorro na cabina deve ser claramente identificado como: ALARME DO ELEVADOR, devendo ser possível identificar o carro que fez o pedido de socorro.

Deverá ser afixados aos dispositivos de travamentos e aos freios de segurança uma placa indicando:

- O nome do fabricante e o modelo do dispositivo de travamento;

- O número de série ou a data de fabricação e suas características.

Um sinal audível no andar deve indicar a chegada da cabina, o mais tardar quando for iniciada a abertura das portas.

Um indicador de sentido luminoso deve ser colocado acima das portas, em posição visível e indicar o sentido da viagem, com ângulo de visão de 140º mínimo e com setas de no mínimo 40 mm.

Um sinal audível deve acompanhar a iluminação dos indicadores de sentido luminoso, devendo ser usados sons diferentes para subir e descer conforme abaixo:

- Um som para subir;

- Dois sons para descer.

O número do pavimento selecionado deve ser confirmado com um sinal visível e audível, permitindo que o elevador seja facilmente localizado.

Cada elevador deve ser individualmente identificado (ex: A, B, C) com identificação própria (altura mínima 40 mm e contrastando com a vizinhança) devendo se localizar acima da porta.

O passageiro deve ser informado auditiva e visualmente que ele esta prestes a entra na cabina alocada com sinais audíveis entre 35 dB (A) e 65 dB (A) ajustáveis para as condições do local.

Sinalização da cabina: Um indicador de posição deve ser localizado dentro ou acima da botoeira da cabina. A linha de centro do indicador de posição deve ser colocada entre 1,60m e 1,80m do piso da cabina. A altura dos números dos pavimentos deve ter, no mínimo, 30 mm e os números devem ter contraste com a das áreas adjacentes. Indicadores adicionais, se existentes podem ser colocados em qualquer posição.

Quando a cabina para, uma voz deve indicar a posição da cabina no idioma local. O sinal audível deve estar entre 35 dB (A) e 65 dB (A) ajustáveis para as condições do local.

O dispositivo de alarme de emergência deve ser equipado com sinais visíveis e audíveis, integrados a botoeira, consistindo de:

- Pictograma luminoso de cor amarela alem do sinal audível para a transmissão do alarme de emergência para indicar que o alarme foi acionado;

- Pictograma luminoso de cor verde alem do sinal audível requerido normalmente (sinal de voz), para indicar que o alarme/chamada de emergência foi registrado;

- Um meio de auxilio para a comunicação, tal como um alto-falante com acoplador acústico, para pessoas com audição prejudicada provido de auxilio auditivo;

      - Sensor de Porta de Cabine (infravermelho)

A entrada e saída de passageiros deverão ser protegidas por barras de proteção instaladas nas portas das cabinas. As barras deverão ser compostas por sensores que geram feixes cruzados proporcionando mais de 100 pontos de infravermelho distribuídos ao longo da altura da porta, de modo que ao ser interrompido esse feixe, as portas recuem no sentido contrário ao movimento de fechamento, antes mesmo de tocarem no passageiro;

      - Operador de porta -VVVF

Deverão ser substituídos os operadores de portas de cabine com tecnologia com controle variável de freqüência: Os operadores de portas deverão ser robustos, silenciosos e seguros, devendo ter acionamento por motor de corrente alternada com controle de velocidade por variação de freqüência (VVVF). Os operadores deverão possuir regulagem de velocidade de abertura e fechamento, além do tempo de estacionamento das portas abertas;

      - Caixa de plugação

Deverá ser fornecida a caixa de conexão em cima da cabine. Esta caixa conecta a fiação da cabine com a fiação que interliga a cabine ao quadro de comando (cabos de manobra). Esta nova caixa deverá atender o Item - 14.2.1.3 da norma NM 207/1999;

      - Ventilador

As cabinas deverão possuir ventilação forçada através de ventiladores silenciosos. O disparo do ventilador deverá ocorrer, automaticamente, com o fechamento das portas e permanecer acionado enquanto o mesmo estiver em movimento.

Devem ser previstas aberturas de ventilação, na parte superior da caixa, com área total de no mínimo 1% da seção transversal da caixa.

      - Espelho

O espelho será plano inestilhaçável, laminado de segurança, para amortecer vibrações e movimentação natural dos painéis, conforme exigências da norma NBR-7192/98, não bisotado, incolor, com suportes em aço inox, devendo ser afixado no painel de fundo da cabina. Apenas o elevador de serviço não terá espelho;

A distância vertical mínima entre o piso e o espelho deve ser de 300 mm.

      - Guarda corpo

Deverão ser instalados guarda-corpos sobre a estrutura superior das cabinas e na casa de máquinas, de forma a evitar contatos acidentais com máquinas e outros equipamentos.

A altura deverá ser pelo menos 0,70m, consistindo de pelo menos um corrimão, um rodapé de 0,10m de altura e uma barra intermediária a meia altura.

A distância horizontal entre a borda externa do corrimão e partes na caixa (interruptores, palhetas, trilhos, etc.) deve ser de pelo menos 0,10m.

O guarda corpo deve ser localizado dentro de 0,15 m no máximo das extremidades do teto do carro.

      - Painel de operação

As botoeiras da cabina serão confeccionadas em aço inox, de acionamento por botões sensitivos, luminescentes ao toque para registro da chamada e com gravação em braile (alto relevo), tipo anti-vandalismo, com botões de chamadas, alarme, chave de bombeiros, de abertura e fechamento de porta, comando ascensorista deverá abrigar o interfone tipo ”viva voz” de comunicação entre cabina e portaria, contendo sinalização de proibido fumar, (ABNT NBR NM 313, subseção 5.4.2.1 e NBR NM 313, subseção 5.4.2.1);

Os reforços de cada painel serão fixados por sistema sólido para garantir o funcionamento estável e sem ruídos. O sistema de suspensão constituído de roldanas robustas funcionando com rolamentos. Todas as roldanas fabricadas com rolamentos ou buchas dimensionadas para operação continua;

      - Serviço Independente (Cabineiro)

permitir o uso restrito da cabine desabilitando as chamadas de pavimento, além de manter a porta de cabine aberta, por meio de chave. Este produto deverá estar instalado exclusivamente para o elevador de serviço;

      - Iluminação de Emergência

Deverão ser instaladas luzes de emergência na cabine dos elevadores, atendendo ao item 8.17.3 da norma NM 207/2000. Deve haver uma fonte de emergência automaticamente recarregável a qual deve ser capaz de alimentar pelo menos duas lâmpadas de igual potência (ou qualquer outro meio emissor de luz) por uma hora no mínimo, de forma a assegurar uma iluminação mínima de 2 lx, medido em qualquer ponto da botoeira da cabina.

Estas lâmpadas devem ser ativadas imediata e automaticamente por falha do fornecimento normal de energia;

      - Molas de Amortecimento no fundo do poço

Deverão ser substituídas por molas novas;

      - Tapa vista

Deverá ser instalado abaixo da soleira da plataforma da cabine, um protetor estendendo-se em toda a largura da entrada de pavimento que faça face, atendendo o item 8.4.1 e 8.4.2 da norma NM 207/1999;

      - Sistema de gerenciamento de trafego e câmeras filmadoras nos elevadores:

Os elevadores terão gerenciamento de tráfego computadorizado por software especifico.

Os elevadores serão assistidos remotamente (de dentro da CODEVASF) através de cabeamento ou wireless sem que haja interrupção na troca de dados entre elevadores e a central.

Através das câmeras será possível o envio de som e imagem dos elevadores para a central e ainda ser possível comunicar-se da central com os elevadores por voz.

1) Deverá ser fornecido um microcomputador com monitor de 17 polegadas com software para monitoramento remoto e um software para gerenciamento do tráfego dos três elevadores, a ser instalado em local a ser definido dentro do edifício SEDE – CODEVASF, que possibilite as seguintes funções:

a) Visualização do posicionamento das cabines dos elevadores em tempo real;

b) Efetuar ou excluir chamadas nas cabines dos elevadores;

c) Desligamento manual ou via programação horária dos elevadores;

d) Ativação ou desativação da chamada externa ou interna em qualquer pavimento, de maneira manual ou via programação horária;

e) Emissão de relatórios estatísticos informando o tempo médio e tempo máximo de espera dos usuários para atendimento das chamadas de pavimento;

f) Emissão de relatórios estatísticos informando a quantidade de atendimentos realizada por cada elevador, relacionando a quantidade de atendimento por andar;

g) Os relatórios dos itens “e” e “f” deverão ser disponibilizados em período diário, semanal ou mensal, ficando a cargo da CONTRATADA escolher a opção desejada;

h) Emitir relatórios de falhas em períodos pré-estabelecidos;

i) Ativação ou desativação de pavimento de estacionamento, possibilitando a escolha do pavimento de estacionamento, o tempo decorrido de não utilização para a cabine se deslocar para o estacionamento, bem como o estado de permanência da porta de cabine (aberta ou fechada) no pavimento de estacionamento;

j) Ativação ou desativação do elevador de serviço para que em horário de pico ele entre no grupo e fique como tríplex e em horários de menor fluxo fique separado do grupo;

l) A versão do sistema de gerenciamento de trafego deve permitir supervisionar grupos de elevadores. Um monitor de vídeo colorido deve visualizar os seguintes dados:

- Estado de cada elevador;

- Situação e sentido de viagem;

- Chamadas de pavimentos e ordens de cabina registradas;

- Estado de portas;

- Defeitos e avisos;

- As informações podem ser visualizadas mediante gráficos.

- Software de monitoramento e gravação para circuito fechado de TV com capacidade de controlar e visualizar imagens das câmeras, bem como gravar as imagens para posterior pesquisa e recuperação seletiva. O software deverá possuir interface gráfica amigável baseada em Windows e exibição de tela, funções, cardápio, janelas de auxílio e manuais em língua portuguesa;

- Permitir visualização das câmeras nos elevadores em tempo real, bem como armazenamento das imagens gravadas por tempo mínimo de 1 (um) mês;

- Permitir operações simultâneas como gravação, reprodução de vídeo, configuração do sistema, monitoramento ao vivo, consulta de eventos, pesquisa de imagens, monitoramento do servidor e diversas outras tarefas, sendo que a execução de uma tarefa não poderá afetar na execução da outra;

Deverão ser instaladas 3 câmaras filmadoras, sendo uma em cada elevador em pontos estratégicos nos elevadores – deverão ser instaladas mediante a realização de teste prévio de marcação de ponto, verificando o local mais adequado e o com melhor ângulo;

O armazenamento das imagens será realizado por meio digital através de HD's interno ou externo. A compactação deverá permitir a armazenagem de imagens por detecção de movimento, geradas por todas as câmeras por tempo mínimo de 1 (um) mês;

A central de monitoramento será responsável por gerenciar o Servidor com respectivo Software de Gerenciamento de Imagens;

A Software de imagens deve permitir:

  - Fazer a divisão do sinal das diversas câmeras dos elevadores por meio de uma placa de captura.

  - Suportar velocidade de gravação e visualização ao vivo de até 30 FPS por câmera;

  - Gravação por detecção de movimento e opcionalmente por Eventos (Sendo estes eventos manuais ou alarmes externos);

  - Possuir sistema de certificado digital ou marca d'água para cada foto gravada, garantindo a autenticidade da imagem;

  - Trabalhar com gravação no formado JPEG;

  - Possuir mosaico automatizado de modo que o sistema deverá ajustar o formato de visualização da tela automaticamente, para visualização das 03 câmeras simultaneamente;

  - Possuir detecção de movimento em tempo real no monitoramento ao vivo, independente da câmera possuir ou não essa função;

  - O Sistema de reprodução de imagens deve ser baseado por recuperação utilizando uma faixa de data e hora, especificadas pelo usuário;

  - Exportar para meio removível o vídeo gravado no formato AVI;

  - O sistema de reprodução de vídeo deverá fornecer uma barra de tempo, onde o usuário tenha a possibilidade de percorrer todo o vídeo da faixa selecionada com um simples clique na barra;

Especificações do Conjunto Hardware (Câmeras e Lentes) no mínimo:

  - Função Dia e Noite ou superior;

  - Visão noturna de 10 leds infravermelho de alta potência e alcance de 10 m.

  - Câmera pequena, com áudio, microfone e auto-lafante.

  - Domo escurecido, de tamanho reduzido de modo a ser mínimamente notado

  - Compressão de Vídeo: Motion JPEG, MPEG-4;

  - Imagem colorida de altíssima resolução, mínimo de 640x480 pixels;

  - Placa de Captura e Software de Monitoramento

  - Compressão: M-JPEG e MPEG-4;

  - Opção de interlace de vídeo;

  - Detecção de movimento;

  - Pré e pós buffer, para gravação de alguns segundos antes e depois de uma detecção de movimento;

  - Permitir back up em DVD e HD Externo;

  - Taxa de quadros por segundo: até 30 FPS - real time;

  - Ajustes de brilho, contraste e saturação para cada câmera;

  - Permitir gravação das 03 câmeras simultaneamente;

  - Sistema de certificado digital / marca d'água para autenticação de imagem;

  - Permitir salvar e imprimir imagens em JPG;

  - Modos de exibição para 1 a 03 câmeras simultaneamente;

  - Possuir compatibilidade com o sistema operacional Windows.

Especificação do microcomputador, no mínimo;

  - Microprocessador: 32 bits, 4.2 GHz.

  - Memória cachê: 6 MB.

  - Memória RAM: 3 GB, expansão para 6 GB, vel.533MHz.

  - Placa mãe: arquitetura do barramento compatível com padrão PCI e AGP, com 3 slots PCI livres e BIOS padrão Plug and Play.

  - Disco rígido: capacidade superior a 400GB, particionado em 70% aproximadamente.

  - Interface de Vídeo: memória interna de 512 MB, compatibilidade Open GL e aceleração 3D.

  - Placa de rede: 10/100/1000 Auto-sense (padrão) e Plug and Play.

  - Placa de captura de imagens;

  - Auto falantes;

  - Gravador de CD/DVD: taxa de transferência 52x24x52

  - Monitor: 17” LCD com mínimo de resolução 1280x1024, Dot Pitch. 27 mm, compatibilidade Plug and Play e no padrão digital brasileiro sem necessidade de adaptadores (caso este padrão já se encontre disponível).

  - Placa de som: PCI 128 Bits

  - Sistema Operacional: Obrigatoriedade apenas do sistema operacional Windows XP ou superior.

  - A estação deverá estar atendida por um NOBREAK com capacidade mínima de manter o sistema por 120 minutos após queda de energia.

  - Possuir duas entradas USB;

  - Possuir sistema ou adaptador wirelles.

      - Fosso:

Os fossos possuem dimensões aproximadas de 1,60 m x 2,50 m e com distância do fundo do poço até a porta do primeiro pavimento de 1,50 m. Os fossos possuem alturas médias de 26 metros.

O poço de serviço é separado completamente do social por uma parede vertical.

O poço social possui dois elevadores independentes separados por parede em alvenaria de 1,30 m.

Os fundos dos poços deverão ser impermeabilizados com produto derivado de asfalto modificado com polímeros e estrutura em poliéster. Área total a ser impermeabilizada: 12 m²

Os fundos dos poços deverão ser pintados com tinta cinza claro, a base de PVA ou tipo concretina, sendo necessário demarcar a área de fundo de cada poço com tinta de cor amarela brilhante nas dimensões de 1,50 m x 1,00 m.

Fornecimento e instalação de 3 (três) escadas de marinheiro incombustíveis de 1,50m, para acesso aos poços conforme NM207/1999 – item 5.7.22, pintadas em esmalte sintético.

Fornecimento e instalação de 03 luminárias e 03 chaves de emergência – tipo soco, facilmente acessível das portas de acessos e dos pisos do poço, acompanhando uma tomada elétrica para cada chave de emergência.

A iluminação do fosso deverá ser de no mínimo de 20 lx contendo, no mínimo, uma lâmpada a cada 7m, conforme NM207/1999 – item 5.9, com lâmpadas a 0,50 m nas extremidades do fosso.

      - Casa de máquinas:

Deve ser instalado na casa de máquinas, próximo ao ponto de acesso, um interruptor de parada que pare e mantenha parado o elevador, de modo que não haja possibilidade de engano quanto á posição de parada.

A casa de máquinas deverá receber iluminação elétrica de instalação permanente proporcionando uma iluminação mínima de 200 lx no nível do piso. Sendo que um interruptor, montado junto ao ponto de acesso a uma altura conveniente e pelo lado de dentro deve controlar a iluminação do recinto.

O quadro de força elétrico deverá estar a uma distância máxima de 1 m da porta de acesso, com barras de aterramento e neutro, por elevador. Deve conter chave multipolar blindada com dispositivo de travamento mecânico por cadeado. Os fusíveis devem ser renováveis, possuir curva característica e indicador de interrupção, dimensionados de acordo com a planta de montagem.

O disjuntor de iluminação/ventilador deve ser alimentado independente da chave geral trifásica, interruptor diferencial com proteção máxima de 30 mA, dispositivo de travamento mecânico por cadeado que proteja os circuitos da cabina, alarme e tomada elétrica de 220 V com ligação terra.

O piso da casa de máquinas deverá ser repintado na cor cinza-claro, com tinta tipo concretina, em duas demãos. Dimensões aproximadas: 6,50 m x 10 m.

O teto da casa de máquinas deverá ser pintado em tinta PVA acrílico branco em duas demãos. Dimensões aproximadas: 6,50 m x 10 m.

As paredes, em alvenaria, da casa de máquinas serão pintadas em PVA acrílico bege em duas demãos. Área estimada em 150m²

Os pilares, vigas e cortinas serão pintados em cinza claro, com tinta tipo concretina, em duas demãos: área estimada em 60 m².

      - Assistência técnica:

Durante o período de fornecimento dos elevadores, a empresa vencedora será responsável pela assistência técnica corretiva dos atuais elevadores, abrangendo manutenção corretiva, assistência emergencial 24 horas todos os dias do ano e visita mensal com manutenção preventiva.

Após o completo fornecimento dos elevadores, o serviço de assistência técnica será expandido por um ano abrangendo a manutenção corretiva, assistência emergencial 24 horas todos os dias do ano e visita mensal com manutenção preventiva.

Os atendimentos de chamados são realizados durante o período de 24 horas, todos os dias da semana, sendo que no período das 22h00min até as 08h00min horas do dia seguinte, os atendimentos são realizados somente em casos de emergência.

Peça de reposição e sua respectiva mão de obra são cobradas à parte.

      - Aterramento:

As máquinas e demais estruturas pertinentes aos elevadores deverão estar aterrados conforme NBR 5410.

Para tanto será obrigação da contratada projetar e instalar o aterramento partindo da casa de máquinas, descendo pelo fosso dos elevadores (aprox. 26 m) através de cabo, culminando em 03 hastes verticais no fundo do fosso.

Deverão ser fornecidas três hastes verticais, de cobre nú, com seção circular de 50,0 mm², comprimento de 2,0 m e cuja extremidade superior deverá estar enterrados verticalmente a 0,20 m da superfície do solo.

As conexões entre as hastes verticais e o cabo horizontal serão feitas através de conectores de aperto ou solda exotérmica.

O cabo de ligação hastes/ casa de máquinas será em cordoalha de aço cobreada, devendo ser preso a cada 5 m por hastes isolantes chumbadas à parede interna do fosso. O comprimento total esta estimado em 40m.

A calha por onde passa o cabo e o local onde os eletrodos serão enterrados deverá ser concreta.