| 11/01/11 |  | 024/11 |
| --- | --- | --- |
| ## SECRETARIA DE LICITAÇÕES | 61 – 3312.4619 | 61-3312.4787 |
| EMPRESAS DO EDITAL Nº 84/10 | XXX | XXX |

RESPONDENDO ÀS CONSULTAS FORMULADAS REFERENTE AO EDITAL Nº 84/10, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES E MONTAGENS DE 03 (TRÊS) ELEVADORES, A SEREM INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DA CODEVASF, LOCALIZADO NO SGAN QUADRA 601, CONJUNTO I – EDIFÍCIO DEPUTADO MANOEL NOVAES – BRASÍLIA/DF, APÓS OUVIDA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 01:

NO EDITAL, OS ITENS 16.1 E 16.2 ESTABELECEM QUE:

“A LICITANTE VENCEDORA RESPONSABILIZA-SE, POR SI E POR SEUS SUCESSORES, PELA GARANTIA DE QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FORNECIDOS SÃO NOVOS, SEM USO E LIVRES DE DEFEITOS DE PROJETOS, DE FABRICAÇÃO OU DE MATERIAL, OBRIGANDO-SE A GARANTI-LOS PELO PRAZO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES APÓS SUA ENTREGA.”

“QUAISQUER DEFEITOS PROVENIENTES DE PROJETO, FABRICAÇÃO OU MATERIAL QUE VENHAM A SURGIR DENTRO DO PRAZO DE 18 (DEZOITO) MESES A CONTAR DA DATA DOS TESTES NO CAMPO E RECEBIMENTO DEFINITIVO, ATÉ O LIMITE DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES APÓS A ENTREGA DO EQUIPAMENTO, SERÃO REPARADOS PELO PREPONENTE SEM NENHUM ÔNUS PARA A CONTRATANTE, INCLUSIVE NO QUE SE REFERE A DESPESAS DE SEGURO E TRANSPORTE”.

ESTES ITENS NÃO DEIXAM CLARO SE A GARANTIA SERÁ DE 12(DOZE) OU 24(VINTE E QUATRO) MESES. QUAL PRAZO DEVEMOS CONSIDERAR PARA A GARANTIA?

RESPOSTA 01:

ONDE SE LÊ NO ITEM 16.1: ”PRAZO MÍNIMO DE 12(DOZE) MESES APÓS A SUA ENTREGA”. LEIA-SE: “PRAZO MÍNIMO DE 24(VINTE E QUATRO) MESES APÓS A SUA ENTREGA.

O ITEM 16.2 DO EDITAL 84/2010, DEVERÁ SER DESCONSIDERADO.

PERGUNTA 02:

NO ANEXO V, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ITEM 1.3.3.1, SEGUNDO PARÁGRAFO DIZ QUE:

“O ELEVADOR DEVE ESTAR PROVIDO COM UMA VÁLVULA DE COMANDO MANUAL LOCALIZADA NA CASA DE MÁQUINAS DE MODO A PERMITIR QUE O CARRO, MESMO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA, SEJA BAIXADO A UM NÍVEL ONDE OS PASSAGEIROS POSSAM SAIR DA CABINA, DEVENDO A VELOCIDADE NÃO EXCEDER 0,3M/S, DEVENDO A OPERAÇÃO DESTA VÁLVULA EXIGIR UMA FORÇA MANUAL CONTÍNUA. ESTA VÁLVULA DEVE ESTAR PROTEGIDA CONTRA AÇÕES INVOLUNTÁRIAS.”

TAL DISPOSITIVO EXISTE PARA ELEVADORES HIDRÁULICOS. PARA ELEVADORES ELÉTRICOS, A MOVIMENTAÇÃO DO ELEVADOR, EM CASO DE EMERGÊNCIA, É FEITA ATRAVÉS DA ABERTURA MANUAL DO FREIO, NÃO SENDO FEITA ATRAVÉS DE VÁLVULA DEPOIS DE UM ESTUDO MAIS CRITERIOSO ELABORADO PELA NOSSA ENGENHARIA, CONCLUÍMOS QUE NÃO É POSSÍVEL A INSTALAÇÃO DESTE DISPOSITIVO, PODENDO SER INSTALADO O SISTEMA PADRÃO. LEMBRANDO AINDA QUE O SISTEMA CITADO ACIMA É USADO EM TODOS OS ELEVADORES DA THYSSENKRUPP E ATENDE A NORMA VIGENTE.

RESPOSTA 02:

NO ANEXO V, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, SUBITEM 1.3.3.1, SEGUNDO PARÁGRAFO, ONDE SE LÊ: “UMA VÁLVULA DE COMANDO MANUAL”; LEIA-SE: “UM SISTEMA DE COMANDO MANUAL”.

PERGUNTA 03:

”AS NOVAS PORTAS DEVERÃO ESTAR RIGOROSAMENTE DENTRO DA NORMA EM VIGOR (NBR NM-207/99); AS PORTAS TERÃO DUAS FOLHAS, ABERTURA CENTRAL, AUTOMÁTICA, ALTURA  IGUAL A 2100 MM E COMPRIMENTO DE 800 MM, SERÃO FABRICADAS EM AÇO INOX LISAS, SEM DESENHOS OU RELEVO.”

APÓS VISTORIA TÉCNICA, VERIFICAMOS QUE A ALTURA DAS PORTAS EXISTENTES É DE 2000 MM. ESTA ALTURA PODE SER MANTIDA, EVITANDO ASSIM A QUEBRA DE TODAS AS PORTAS DO PAVIMENTO E POSSÍVEIS PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO EDIFÍCIO. EM INÚMEROS CASOS, O AUMENTO DA ALTURA DAS PORTAS DE PAVIMENTO CHEGA A ATINGIR A VIGA DO PRÉDIO QUE, GERALMENTE, NÃO PODE SER QUEBRADA. E RESSALTAMOS QUE ALTURA DE 2000 MM ATENDE A NORMA EM VIGOR. TENDO EM VISTA ESTAS RESSALVAS, QUESTIONAMOS SE A ALTURA ATUAL PODERÁ SER MANTIDA.

RESPOSTA 03:

INFORMAMOS QUE TODA ESTRUTURA CIVIL EXISTENTE NO EDIFÍCIO SEDE DA CODEVASF NÃO PODERÁ SER ALTERADA INCLUINDO-SE AS PORTAS DOS ELEVADORES. AS MEDIDAS EXISTENTES NOS TERMOS DE REFERÊNCIA SÃO APROXIMADAS. SENDO ASSIM, NÃO SERÁ NECESSÁRIO A QUEBRA DAS PORTAS DO PAVIMENTO.

PERGUNTA 04:

NO ANEXO V, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ITEM 1.3.3.24, DISCORRE SOBRE “SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRAFEGO E CÂMERAS FILMADORAS NOS ELEVADORES”.

A RESPEITO DO ITEM ACIMA, GOSTARÍAMOS DE SABER SE SERIAM DOIS COMPUTADORES, 1 (UM) PARA O SOFTWARE DE MONITORAMENTO DOS ELEVADORES E OUTRO PARA AS CÂMERAS DO CIRCUITO DE CFTV. GOSTARÍAMOS DE SABER TAMBÉM QUANTO AO CIRCUITO DE CFTV, SE O ÓRGÃO PODERIA CITAR ALGUNS MODELOS DE CÂMERA QUE MELHOR ATENDA O EDITAL.  ESTAMOS COM DIFICULDADES DE ENCONTRAR MODELOS QUE SIMILARES AO ESPECIFICADO.

RESPOSTA 04:

DEVERÁ SER FORNECIDO 01 (UM) COMPUTADOR PARA SOFTWARE DE MONITORAMENTO DOS ELEVADORES E 01(UM) COMPUTADOR PARA CÂMARA DE CIRCUITO CFTV.

EM ANEXO II, PLANILHA DE PREÇOS, E ANEXO V, ESCOPO DOS SERVIÇOS, NA PLANILHA DETALHAMENTO ITEM 2, SUBITEM 2.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM MICROCOMPUTADOR COM TELA DE 16 POLEGADAS, ALTERAR A QUANTIDADE DE 01(UM) PARA 02(DOIS).  CABE RESSALTAR, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS FORAM REALIZADAS EM CONJUNTO COM O ENGENHEIRO JÚLIO CÉSAR V. M. CARVALHO, LOTADO NA AD/GIM.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESSIAS CARVALHO DA SILVA

SECRETARIA DE LICITAÇÕES

C H E F E-SUBSTITUTO